## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-05-02 "Система охранного телевидения. " на сумму 2 012 716,72руб./1 506 845,642 без НДС
Красным цветом выделены вопросы/ответы к ВОР
Шифр проекта 130-23-СОТ
Дата |  |  |  |  | 09.01.2024/06.03.2024
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | ответ
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | откорректировано
2 | 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 33 | Согласно Инструкции для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ определять стоимость на основании КП | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» |  | КП предоставлено
3 |  | Предоставить подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на приобретаемые материалы (в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа и т.п.).
4 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | исключено; добавлен коэф 1,2 (согласно письму №132 от 26.09.2023г.)
5 | 1, 3, 5, 8, | Исключить К=1,25, т.к. он распространяется на монтаж оборудования в кабинах на мачтах или башнях. | ОП п.1.10.62, Прил.10.3 | 1,4,7,11 | исправлено
6 | 8 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01 |  | 11 | исправлено
7 |  | Не учтена стоимость программного обеспечения Интеллект для интеграции камер | 130-23-СОТ.СО, п.1.6 | 3,6,10 | исправлено
8 | 17, 18 | Не подтверждено ВОР. При этом п.17 не подтвержден и проектом |  |  | Исправлено
9 | 17 | Не подтвержено ни ВОРом, ни проектом, исключить из сметы |  |  | Исправлено
10 | 18 | МВП-15 (1/2") это пластиковая муфта вводная для металлорукава . Самого м/рукава в спецификации нет. Для чего эта муфта предназначена? |  | 17 | Использована в качестве гермоввода к монтажной коробке DS-1280ZJ-DM18 (см. п. 1.4 спецификации), для ввода кабеля в гофрированной трубе ПЛЛ
11 | 20 | Внести в смету полное наименование коннектора согласно спецификации | 130-23-СОТ.СО, лист 2, п.2.3. | 19 | исправлено
12 | 24 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР26-02-023-01 |  | 23 | исправлено
13 | 25 | Дописать в скобках наименование пены по спецификации | 130-23-СОТ.СО, лист 2, п.4.1 | 24 | исправлено
14 |  | Откорректировать в п.9 ВОРа длину прокладки трубы гофрированной согласно спецификации (250м) | 130-23-СОТ.СО, лист 2, п.4.4 |  | п. 9 130-23-СОТ.ВР скорректирован – длина указана 150 м вместо 250 м в соответствии с кабельным журналом
15 | 28 | Не корректно применен ресурс. Заменить на ФССЦ-23.8.03.02-0002 |  | 27 | исправлено
16 | 29 | Не корректно применена расценка. Часть кабеля прокладывается в трубе, остальная часть в кабельном лотке. Заменить на соответсвующие расценки ФЕРм08-02-412-02, ФЕРм08-02-398-01 | ВОР, п.10 | 28-33 | исправлено
17 |  | Исключить из ВОР п.13, 14, задвоение с п.7, 8 | ВОР, п.13, п.14 |  | исключено
18 | 33 | Включение материала/оборудования без работы не разрешается. Обосновать запись в ВОре "монтаж не учитывать по требованию заказчика". Если оборудование давальческое, то присвоить позиции маркировку "материал заказчика" и в итогах сметы в значении указать "-ОБЗАК", чтобы выделить оборудование заказчика | п.3.3.1.12 Инструкции АО «ТМХ» | 36 | откорректировано
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.