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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Установка основного оборудования
	
	
	
	

	1. 
	
	Установка компрессор винт.  ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.
	шт.
	2
	
	

	2. 
	
	Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА-0870 (14,5 м3/мин)
	шт.
	2
	
	

	3. 
	
	Установка магистрального сепаратора СЦ-1200Р , пропускная способность 20 м3/мин
	шт.
	2
	
	

	4. 
	
	Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1  V=0,9 м3;  Р=1,0 МПа
	шт.
	2
	
	

	5. 
	
	Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый
	шт.
	2
	
	

	
	
	Прокладка трубопроводов
	
	
	
	

	6. 
	
	Устройство труб стальных горячедеформированных , по ГОСТ 9940-81 сталь 12Х18Н10Т ø114х3,0 мм 

	п.м.
	86 ,0
	
	

	7. 
	
	Устройство труб стальных горячедеформированных , по ГОСТ 9940-81 сталь 12Х18Н10Т ø21,5х2,5 мм
	п.м.
	132,0
	
	

	8. 
	
	Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж
	шт.
	141
	
	

	9. 
	
	Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку" L=230 П/П Ру-10 Ду-100
	шт.
	14
	
	

	10. 
	
	Установка быстросъемного соединение типа "елочка" проход 7 мм  G 1/2" Ру10
	шт.
	94
	
	

	11. 
	
	Установка Фильтр/редуктор/лубрикатор Nordberg NP8414 9.8 атм , 1/2M
	шт.
	47
	
	

	12. 
	
	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 20х2,5
	шт.
	94
	
	

	13. 
	
	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 114х3,0
	шт.
	40
	
	

	14. 
	
	Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20х2,5
	шт.
	94
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	4
	5
	6
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	15. 
	
	Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114х3,0
	шт.
	7
	
	

	16. 
	
	Установка фланца стального плоского приварного12Х18Н10Т  ГОСТ 33259-2015 DN 100 мм,  PN 10 кгс/см2
	шт.
	32
	
	

	17. 
	
	Установка фланца стального плоского приварного12Х18Н10Т  ГОСТ 33259-2015 DN 20 мм,  PN 10 кгс/см2
	шт.
	188
	
	

	18. 
	
	Установка фланца стального плоского приварного12Х18Н10Т  ГОСТ 33259-2015 DN 200 мм,  PN 10 кгс/см2
	шт.
	4
	
	

	19. 
	
	Переход 12Х18Н10Т 219х4,0 - 114х3.0
ГОСТ 17378-2001
	шт.
	2
	
	

	20. 
	
	Устройство металлоконструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям
	т
	0,327
	
	

	21. 
	
	Установка гильзы через стены труба стальная сварная 133х4,0
	пог.м
	0,6
	
	

	22. 
	
	Установка вентиляционной решетка фасадная РЖН , 1500х2000
	шт.
	2
	
	

	23. 
	
	Установка клапана воздушного прямоугольный АВК 2070х1562 ШхВ
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	24. 
	
	Демонтаж стены (проем 1550 на 4100 для установки воздушного клапана
	м2
	6,5
	
	

	25. 
	
	Демонтаж металлоконструкций фермы
	т
	0,06
	
	

	26. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм
	п.м.

т
	12,0

0,272
	
	

	27. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных ø108х5,0 мм
	п.м.

т
	6,0

0,108
	
	

	28. 
	
	Демонтаж металлических опор
	т
	0,05
	
	

	29. 
	
	Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км
	т
	0,180
	
	





