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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж щита распределительного с одним вводом на 63А, в составе:
	компл.
	1
	130-23-ЭМ1, л.3
	m единицы не более 30 кг

	1.1
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С63-УХЛ3 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	8
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-1С32-УХЛ3 1р, Iном=32 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.4
	
	корпус металлический 

ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ3
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож 
	
	
	130-23-ЭМ1, л.3
	

	
	
	сеч. 5х16 мм2
	м/кг
	30/43,4
	
	2 конца, в трубе

m=30х1,446=43,4

	
	
	сеч. 5х2,5 мм2
	м/кг
	30/12,0
	
	12 концов, по констр
m=30х0,401=12,0

	
	
	сеч. 3х6 мм2
	м/кг
	60/29,2
	
	2 конца, в лотке
m=60х0,486=29,2

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	70/20,7
	
	6 концов, в трубе

m=70х0,295=20,7

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Прокладка кабеля КВВЭнг(А)-LS
	
	
	130-23-ЭМ1, л.3
	

	
	
	сеч. 2х1,5 мм2
	м/кг
	100/25
	
	6 концов, в трубе
m=100х0,250=25

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж лотка проволочного,
ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=50 мм
	м/шт.
	120/40
	130-23-ЭМ1, л.2
	m единицы =0,31 кг

	2
	
	Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ
	шт.
	80
	
	m единицы =0,03 кг

	3
	
	Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ ГЦ
	шт.
	160
	
	m единицы =0,03 кг

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж заземляющего проводника ЗПГ-316.02.200-М к проволочным лоткам
	шт.
	40
	
	

	2
	
	Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=32 мм
	шт.
	130
	
	

	3
	
	Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-32 с протяжкой
	м
	20
	
	

	4
	
	Крепление трубы и металлорукава скобами СМД-П 38-40
	шт.
	150
	
	

	5
	
	Монтаж медной шины заземления ГЗШ 20 40х5, 20 подключений
	шт.
	1
	
	m единицы =1 кг

	6
	
	Монтаж коробки клеммной для наружного монтажа 70х70х40 IP55
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокат черных металлов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж внутреннего заземления здания из полосы стальной сеч. 40х4
	м/кг
	50/62,8
	
	m единицы =1,256кг

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





