


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Установка основного оборудования
	
	
	
	

	
	
	В спецификации указано существующее оборудование-его монтаж не требуется-? 
	
	
	
	

	1. 
	снабжение
	Установка компрессор винт.  ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.
	шт.
	2
	
	Масса=

	2. 
	снабжение
	Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА-0870 (14,5 м3/мин)
	шт.
	2
	
	Масса=

	3. 
	снабжение
	Установка магистрального сепаратора СЦ-1200Р , пропускная способность 20 м3/мин
	шт.
	2
	
	Масса=

	4. 
	снабжение
	Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1  V=0,9 м3;  Р=1,0 МПа
	шт.
	2
	В спецификации указан 1 шт, и как «в наличии»-? Означает, что только монтаж -?
	Масса=

	5. 
	снабжение
	Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый
	шт.
	2
	
	Масса=

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопроводов
	
	
	
	

	6. 
	
	Устройство труб стальных горячедеформированных , по ГОСТ 9940-81 сталь 12Х18Н10Т ø114х3,0 мм 
	п.м.
	86 ,0
	
	

	7. 
	
	Устройство труб стальных горячедеформированных , по ГОСТ 9940-81 сталь 12Х18Н10Т ø21,5х2,5 мм

	п.м.
	132,0
	
	

	8. 
	
	п.6 ОУ 130-23-ВС.ВР – нанесение окраски, прописать как работу. Указать расход, тип краски, внести в спецификацию
материал



	м2/кг
	______
	
	

	9. 
	снабжение
	Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж
	шт.
	141
	
	

	10. 
	снабжение
	Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку" L=230 П/П Ру-10 Ду-100
	шт.
	14
	
	

	11. 
	снабжение
	Установка быстросъемного соединение типа "елочка" проход 7 мм  G 1/2" Ру10
	шт.
	94
	
	

	12. 
	снабжение
	Установка Фильтр/редуктор/лубрикатор Nordberg NP8414 9.8 атм , 1/2M
	шт.
	47
	
	

	13. 
	снабжение
	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 20х2,5
	шт.
	94
	
	

	14. 
	снабжение
	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 114х3,0
	шт.
	40
	
	

	15. 
	снабжение
	Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20х2,5
	шт.
	94
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	16. 
	снабжение
	Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114х3,0
	шт.
	7
	
	

	17. 
	снабжение
	Установка фланца стального плоского приварного12Х18Н10Т  ГОСТ 33259-2015 DN 100 мм,  PN 10 кгс/см2
	шт.
	32
	
	

	18. 
	снабжение
	Установка фланца стального плоского приварного12Х18Н10Т  ГОСТ 33259-2015 DN 20 мм,  PN 10 кгс/см2
	шт.
	188
	
	

	19. 
	снабжение
	Установка фланца стального плоского приварного12Х18Н10Т  ГОСТ 33259-2015 DN 200 мм,  PN 10 кгс/см2
	шт.
	4
	
	

	20. 
	снабжение
	Переход 12Х18Н10Т 219х4,0 - 114х3.0
ГОСТ 17378-2001
	шт.
	2
	
	

	21. 
	
	Для устройство прохода через стену необходимы отверстия-?
ДОПОЛНИТЬ ВР «Сверление отверстий в (материал) стене глубиной___мм, диаметром___мм»-шт
	шт
	_____
	
	

	22. 
	
	Устройство металлоконструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям
	т
	0,327
	
	

	23. 
	
	Установка гильзы через стены труба стальная сварная 133х4,0
	пог.м/т
	0,6/___
	
	

	24. 
	
	П.5 ОУ 13023-ВС.ВР – Дописать – заполнение межтрубного пространства ,) внести материал в спецификацию (расход (в зависимости от материала) м3/кг/л/шт)
	м3/м2/шт
	____
	
	

	25. 
	
	Установка вентиляционной решетка фасадная РЖН , 1500х2000
	шт.
	2
	
	

	26. 
	снабжение
	Установка клапана воздушного прямоугольный АВК 2070х1562 ШхВ
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	27. 
	
	Демонтаж стены (написать материал-кирпичной,бетонной,ГКЛ-?) (проем 1550 на 4100 для установки воздушного клапана – или может работа звучит как «Устройство проема для установки воздушного клапана»-? Если да, то к ед. измер. добавить метры, и возможно, требуется обрамление проема сталью (в тн.) + антикоррозийное покрытие (м2)-?) Образовавшийся объем, после разборки, необходимо погрузить и вывезти
	м2/м3/м
	6,5/____/___
	
	

	28. 
	
	Погрузка мусора механизировано (80%)
	т
	____
	
	

	29. 
	
	Погрузка мусора вручную (20%)

____
	т
	____
	
	

	30. 
	
	Перевозка и утилизация на 30 км
	м3
	____
	
	

	31. 
	
	Демонтаж металлоконструкций фермы (каркаса здания-?)
	т
	0,06
	
	

	32. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм
	п.м.

т
	12,0

0,272
	
	

	33. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных ø108х5,0 мм
	п.м.

т
	6,0

0,108
	
	

	34. 
	
	Демонтаж металлических опор (каких, трубопроводов или каркаса-?)
	т
	0,05
	
	

	35. 
	
	Погрузка/разгрузка мусора вручную 
	т
	____
	
	

	36. 
	
	Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км
	т
	0,180
	(0,06+0,272+0,108+0,05=0,49 т) написано 0,18-что имеется в виду? А что делать с 0,31 т?
	

	37. 
	
	
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	
	
	





