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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Наружная сеть хозбытовой канализации (К1)
	

	
	
	Перечень и порядок работ должен быть представлен в порядке  очередности их выполнения с разделением на соответствующие разделы.  
	

	
	
	Предполагаются ли демонтажные работы (срезка асфальтобет. покрытия (м2/т/м3), Разборка борт.камней(м/т/м3)-?, земляные работы, шурфовка (130-23 л.1, п.3) -? и т.п.-? Если да, то отобразить в ВР (демонтаж с погрузкой (80% механизировано, 20% вручную) в тоннах., утилизацией-в м3)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Устройство основания из песка
	м3
	
	
	

	
	
	Устройство основания из щебня
	м3
	
	
	

	1
	
	Прокладка труб гофрированных 2-слойных

раструбных канализационных  ø160 мм 
	п.м.
	72,0
	130-23-НК.СО
	В т.ч. протаскивание в футляр 36 м.

	2
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х6,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
	п.м.
	36,0
	131-23-НВК3.СО
	

	
	
	Установка опорно-направляющего кольца  типа PA/PE 6-75 системы DSI для трубы Дн160
	шт
	25
	130-23-НК.СО
	

	
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаной смесью 

(цемент М100)
	м³
	2,3
	
	

	
	снабжение
	Монтаж тройника НПВХ Т 160/160
	шт.
	1
	
	

	
	снабжение
	Монтаж отвода НПВХ О 45° 160
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	
	
	Устройство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м3
	____
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 (130-23, л.4, для устройства колодцев предполагаются земляные работы-?, устройство щебеночного основания(м3)-? Пробивка отверстий (м)-? Герметизация отверстий-? И т.п. Отобразить в ВР с выделением в отдельный раздел, в порядке выполнения этих работ) в т.ч.:
	шт.
	3
	131-23-НВК3.СО
	

	
	
	(РАСПИСАТЬ отдельно каждый жб элемент) 

	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН 10

(серия 3.900.3)
	шт.

кг

м3
	3
___
0,54
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1
	кг
м²
	7,6

25,3
	
	

	
	
	Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев

битумной мастикой Технониколь №24 

(2 раза)
	кг
м²
	50,6

50,6
	
	

	4
	
	Установка люка чугунного канализационного тяжелого
	шт.
	3
	131-23-НВК3.СО
	

	7
	
	Монтаж муфты защитной (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160
	шт.
	5
	131-23-НВК3.СО
	

	8
	
	Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом М300
	м²

кг
	2,4

3,0
	131-23-НВК3.СО
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


	11
	
	Отсыпка песка крупнозернистого 
фракции 1-2 мм (это обратная засыпка и основание-? Разделить объем (130-23, л.2, Устройство песчаного основания и засыпка песком, в СО объем-80 м3 )
	м³
	0,80
	131-23-НВК3.СО
	

	12
	
	Отсыпка щебня с трамбованием (Устройство щебеночного основания-? Разделить под трубу, под колодец)
	м³
	3,5
	131-23-НВК3.СО
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Восстановительные работы
	
	
	
	

	15
	
	Восстановление асфальтобетонного покрытия вручную. толщ. 4 см (добавить материал  в спецификацию)
	м²
	120,0
	
	

	16
	
	Установка бордюрного камня (добавить материал  в спецификацию)
	м
	2,0
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