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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Оборудование
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Установка шкафа настенного 19”, 15U, 600х775х600 мм без оборудования, 37 кг 
	шт.
	5
	130-23-СКС.СО, п. 1.1
	
	1 шкаф давальческий (для 1 шкафа учесть только МР)

	2. 
	
	Установка шкафа напольного 19”, 42U, 600х2055х800 мм без оборудования, 117 кг
	шт.
	1
	130-23-СКС.СО, п. 1.2
	
	Давальческий (учесть только МР)

	3. 
	
	Монтаж в шкафу панели с щеточным кабель-ным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, 0,2 кг
	шт.
	2
	130-23-СКС.СО, п. 1.3
	
	

	4. 
	
	Монтаж в шкафу оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 16
	к-т
	6
	130-23-СКС.СО, пп. 1.4-1.6, 3.1
	
	

	5. 
	
	Монтаж в шкафу оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 32
	к-т
	1
	130-23-СКС.СО, пп. 1.4-1.6, 3.1
	
	

	6. 
	
	Монтаж в шкафу оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 64
	к-т
	1
	130-23-СКС.СО, пп. 1.4-1.6, 3.1
	
	Давальческий (учесть только МР)

	7. 
	
	Монтаж в шкафу патч-панели 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e
	шт.
	14
	130-23-СКС.СО, п. 1.7
	
	В том числе 10 шт. давальческие (для них учесть только МР)

	8. 
	
	Коммутатор 
	шт.
	5
	130-23-СКС.СО, пп. 1.8, 1.9
	
	Давальческие. Монтаж не учитывать (силами Заказчика)

	9. 
	
	ИБП 2200 ВА
	шт.
	1
	130-23-СКС.СО, п. 1.10
	
	Давальческий. Монтаж не учитывать (силами Заказчика)

	10. 
	
	ИБП до 1000 ВА
	шт.
	5
	130-23-СКС.СО, пп. 1.11, 1.12
	
	Монтаж не учитывать (силами Заказчика)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	11. 
	
	Монтаж в шкафу горизонтального кабельного органайзера 1U, 53 мм
	шт.
	27
	130-23-СКС.СО, п. 1.13
	
	В том числе 16 шт. давальческие (для них учесть только МР (монтажные работы))

	12. 
	
	Монтаж в шкафу блока розеток горизонтального  8 розеток
	шт.
	6
	130-23-СКС.СО, п. 1.14
	
	В том числе 2 шт. давальческие (для них учесть только МР)

	13. 
	
	Монтаж розетки неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	210
	130-23-СКС.СО,

 пп. 1.15-1.18
	
	

	14. 
	
	Установка в шкаф розетки силовой для накладного монтажа
	шт.
	6
	130-23-СКС.СО, п. 1.19
	
	

	15. 
	
	Установка точки доступа (радиомодуля)

 0,45 кг: крепление монтажного основания дюбель, винт 4 шт. М3х20
	шт.
	5
	130-23-СКС.СО, п. 1.20
	
	Давальческие
Установка на ферме на высоте 10 м

	16. 
	
	Монтаж пластикового кабельного короба 80х40 мм, с крышкой
	м
	96
	130-23-СКС.СО,
пп. 2.5-2.14
	
	На стене, на высоте 1 м

	17. 
	
	Монтаж консоли для установки перфорированного лотка, до 0,9 кг
	шт.
	700
	130-23-СКС.СО,

пп. 2.26-2.29
	
	600 шт. на стене на высоте 10 м, 100 шт.на потолке на высоте 3 м

	18. 
	
	Монтаж перфорированного листового лотка шириной
100 мм

300 мм
	т/м
т/м
	0,702/648
0,741/324
	130-23-СКС.СО,

пп. 2.16-2.18, 2.20, 2.24, 2.25

пп. 2.15, 2.19, 2.21
	
	

	
	
	Кабели, трубы для прокладки кабелей
	
	
	
	
	

	19. 
	
	Прокладка защитной гофрированной трубы 20 мм (ПЛЛ), с протяжкой
	м
	150
	130-23-СКС.СО,

пп. 4.1, 4.2
	
	По стене/потолку с помощью закрепленных на дюбеле держателей
110 м на высоте 10 м, 40 м на высоте 3 м

	20. 
	
	Прокладка кабеля  витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е.
Разделка и включение, разводка по устройствам
	м
	11952
	130-23-СКС.СО, п. 3.2
	
	210 отрезков/3360 конца
162 м в трубе ПЛЛ (52 м на высоте 1-2 м, 110 м на высоте 10 м),

2644* без защитной трубы в кабельном коробе (на высоте 1 м),
9146 м без защитной трубы в перфорированном лотке (200 м на высоте 3 м, 8600 м на высоте 7 м, 346 м на высоте 10 м)

	21. 
	
	Прокладка оптического кабеля огнестойкого,16 волокон.
Разделка и включение, разводка по устройствам
	м
	1660
	130-23-СКС.СО, п. 3.1
	
	6 отрезков/192 волокна
без защитной трубы в перфорированном лотке
660 м на высоте 7 м

1000 м на высоте 10 м

	22. 
	
	Прокладка патч-кордов
	м
	564
	130-23-СКС.СО,

пп. 2.1-2.4
	
	549 м в шкафу в кабельных органайзерах,
15 м по стене в трубе ПЛЛ (на высоте до 2 м)

	23. 
	
	Сверление горизонтальных отверстий диаметром 25 мм в сэндвич-панели толщиной 60 мм 
	шт.
	1
	
	
	

	24. 
	
	Сверление вертикальных отверстий диаметром 50 мм в сэндвич-панели толщиной 120 мм 
	шт.
	19
	
	
	

	25. 
	
	Заделка проходок с кабелями противопожарной пеной
	м3
	0,005
	
	
	


          *-кабель прокладывается как в проектируемом кабельном коробе, так и в существующем, в одном коробе прокладывается по несколько 
            кабелей
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