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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Помещение цеха №8

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	1
	снабжение
	Монтаж щита распределительного ЩР1…ЩР19, навесного исполнения, с одним вводом на 125 А, в составе:
	компл.
	19
	130-23-ЭМ2, л.2, 7-25
	m единицы не более 50 кг
высота монтажа 1 м

	1.1
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С125-УХЛ3 3р, Iном=125 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	5
	
	

	1.3
	
	корпус металлический 

ЩРн-36-520х330х120-IP54-УХЛ2
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	снабжение
	Монтаж ящика силового с рубильником и штепсельным разъемом 63А 

ЯВЗШ 100А IP54 с ППН-33 100А (разъём 63А) (ЯВЗШ-31М-54)
	шт.
	65
	130-23-ЭМ2, л.2, 7-25
	высота монтажа 1 м

	
	
	
	
	
	
	

	3
	снабжение
	Монтаж ящика с понижающими трансформаторами 
ЯТП-0,25-220/12 с розеткой
	компл.
	32
	130-23-ЭМ2, л.26
	высота монтажа 1,5 м
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	снабжение
	Монтаж щита силового ЩС для питания силового электрооборудования, в составе:
	компл.
	1
	
	высота монтажа 1 м

	4.1
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С100-УХЛ3 3р, Iном=100 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	4.2
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С63-УХЛ3 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	2
	
	

	4.3
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	4.4
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	2
	
	

	4.5
	
	выключатель автоматический дифф. тока АВДТ32-22C16-A-УХЛ4 (2P, C16, 30mA) 2р, Iном=16 А, IΔn=30 мА
	шт.
	2
	
	

	4.6
	
	выключатель автоматический без теплового расцепителя
ВА47-100MA-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка D
	шт.
	2
	
	

	4.7
	
	корпус металлический 

ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ2
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	снабжение
	Монтаж щита управления воротами ЩУ1, в составе:
	компл.
	1
	130-23-ЭМ2, л.27
	высота монтажа 1,5 м

	5.1
	
	выключатель нагрузки ВН-32-363-УХЛ3 3р, Iном=63А
	шт.
	1
	
	

	5.2
	
	выключатель нагрузки ВН-32-332-УХЛ3 3р, Iном=32А
	шт.
	1
	
	

	5.3
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	4
	
	

	5.4
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	3
	
	

	5.5
	
	выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, I Δ =30 мА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	5.6
	
	корпус металлический 
ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ2
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	снабжение
	Монтаж щита управления воротами ЩУ2, в составе:
	компл.
	1
	130-23-ЭМ2, л.28
	высота монтажа 1,5 м

	6.1
	
	выключатель нагрузки ВН-32-363-УХЛ3 3р, Iном=63А
	шт.
	1
	
	

	6.2
	
	выключатель нагрузки ВН-32-332-УХЛ3 3р, Iном=32А
	шт.
	1
	
	

	6.3
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	6
	
	

	6.4
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	5
	
	

	6.5
	
	выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, I Δ =30 мА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	6.6
	
	корпус металлический 
ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ2
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	снабжение
	Монтаж щита управления компрессорами ЩУк1, ЩУк2, в составе:
	компл.
	2
	130-23-ЭМ2, л.29-30
	высота монтажа 1,5 м

	7.1
	
	выключатель автоматический ВА57-39-340010-320А-3200-690AC-УХЛ3 3р, Iном=320 А
	шт.
	1
	
	

	7.2
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С125-УХЛ3 3р, Iном=125 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	2
	
	

	7.3
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С63-УХЛ3 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	7.4
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-1С16-УХЛ3 1р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	снабжение
	Монтаж шкафа питания вентиляции ШПВ, в составе:
	компл.
	1
	130-23-ЭМ2, л.31
	высота монтажа 1,5 м

	8.1
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С125-УХЛ3 3р, Iном=125 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	8.2
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	5
	
	

	8.3
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	8
	
	

	8.4
	
	корпус металлический 
ЩРн-96-2х4х12-IP54
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	снабжение
	Монтаж щита питания оборудования СКС, в составе:
	компл.
	1
	130-23-ЭМ2, л.32
	высота монтажа 1,5 м

	9.1
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С32-УХЛ3 3р, Iном=32 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	9.2
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-1С16-УХЛ3 1р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	8
	
	

	9.3
	
	корпус металлический 

ЩРн-36-520х330х120-IP54-УХЛ2
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Монтаж выключателя автоматического 
ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С в сущ. панель ППУ УЧТЕНО в отдельном проекте, но без автомата-?
	шт.
	1
	130-23-ЭМ2, л.33
	высота монтажа 1,5 м

	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Монтаж панели управления трансбордером на стену при помощи анкеров-УЧТЕНО в отдельном проекте-?
	шт.
	1
	130-23-ЭМ2, л.2
	высота монтажа 1,5 м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий (РАСПИСАТЬ отдельно прокладку каждого кабеля)
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля:
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х95 мм2 в (по)______ (указать конструкцию) с креплением (или без) _____в трубе ВГП d=80______ на высоте ____ м
	м/кг
	40/239,16
	
	4 конца, 40 м в трубе, m=40х5,979=239,16

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х95 мм2 мм2 в (по)______ (указать конструкцию) с креплением (или без) _____в каб.канале
	м/кг
	60/358,74
	
	4 конца, 60 м в канале m=60х5,979=358,74

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х35 мм2 в (по)______ (указать конструкцию) с креплением (или без) _____в трубе ПА d=50_____
	м/кг
	610/1524,2
	
	50 концов, 400 м в трубе, 210 м в канале
m=580х2,628=1524,2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5х35 – (5+10) м прокладывается в земле, отразить это (130-23-ЭМ2.КЖ, л.13).Траншея Т1, длиной 10 м, точно два кабеля прокладывается-?
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож  сечением 5х16 мм2 по ________ в трубе ПВХ гибкой гофрированной, д.32мм с креплением (или без)______, на высоте ___м
	м/кг
	260/376
	
	4 конца, в гофре
m=260х1,446=376

	
	
	сечением 5х10 мм2
	м/кг
	1615/
1547,2
	
	160 концов, 1330 м в канале, 240 м в трубе, 45 м по констр.
m=1610х0,958=1542,4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сечением 5х6 мм2
	м/кг
	40/27,4
	
	4 конца, в трубе
m=40х0,685=27,4

	
	
	сечением 5х4 мм2
	м/кг
	460/255,3
	
	36 концов, 150 м по констр.(по каким конструкциям, в чем прокладывается, или открыто с креплением чем-?) 290 м в гофре, 
20 м в трубе
m=460х0,555=255,3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сечением 5х2,5 мм2
	м/кг
	210/84,2
	
	20 концов, в гофре
m=210х0,401=84,2

	
	
	сечением 3х2,5 мм2
	м/кг
	1320/389,4
	
	32 конца,240 м в гофре, 600 м по констр., 80 м в трубе,400 м в металлорук.
m=1320х0,295=389,4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож 
	
	
	
	

	
	
	сечением 5х4 мм2
	м/кг
	300/210,3
	
	8 концов, 280 м по констр. 20 м в гофре m=300х0,701=210,3

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Опрессовка кабеля наконечниками кабельными медными
	
	
	
	

	
	
	ТМ 95-12-15,

ном. сечение 35 мм2
	шт.
	20
	
	

	
	
	ТМ 35-8-10,

ном. сечение 35 мм2
	шт.
	250
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	

	1
	снабжение
	Светильник светодиодный 
LED СРП-01-1000Лм 12в 10м

переносной  12В со штепсельной вилкой-Монтаж не требуется, а где учтены  розетки-? Светильник идет как материал, закупили,складировали-? Или требуется монтаж крюка,куда светильник подвешивается-?
	шт.
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций 
	
	
	
	

	1
	снабжение
	Монтаж лотка проволочного

ЛП 100-35-3 s-4,0 ГЦ, 
l=3000 мм, h=35 мм, b=100 мм(на высоте-?,указать)
	м/шт.
	90/30
	
	m 1м=0,31

	2
	снабжение
	Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ
	шт.
	60
	
	m единицы=0,03

	3
	снабжение
	Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ
	шт.
	120
	
	m единицы=0,03

	4
	снабжение
	Крепление профиля монтажного

 СП 41/41/2.5-6 ГЦ, L=6000 мм – для прокладки кабеля-? Или это для лотков-? Прописать поточнее или указать п. на чертежах, (на высоте-?,указать)
	м/шт.
	84/14
	
	m 1м=2,63

	5
	снабжение
	Монтаж соединителя прижимного обхватывающего СПО-41 ГЦ
	шт.
	144
	
	m единицы=0,23

	6
	снабжение
	Монтаж крышки декоративной для консолей КП 41/41-а где консоли-? Это для профиля-?
	шт.
	96
	
	m единицы=0,015

	7
	снабжение
	Монтаж лотка листового неперфорированного
ЛЛГЗ 400-100-3 s-1,2 ГЦ,  

l=3000 мм, h=100 мм, b=400мм в монолитном ж/б лотке, монтаж в бетонные лотки с металлическими закладными деталями для крепления (130-23,л.2,п.11) ЗД уже существуют в бет. лотке-? Если нет, то прописать работу-установка закл. деталей,вес. кол-во
	м/шт.
	501/167
	
	m 1м=5,7

	8
	снабжение
	Монтаж лотка листового замкового перфорированного ЛЛПЗ 50-50-3 s-1,2 ГЦ, L=3000 мм, h=50 мм, b=50 мм (на высоте-?,указать)
	м/шт.
	46/16
	
	m 1м=1,46

	9
	снабжение
	Монтаж крышки лотка листового 
КЛЛЗ 50 s-1,0 ГЦ, L=3000 мм, b=50мм
	м/шт.
	46/16
	
	m 1м=0,6

	10
	снабжение
	Монтаж угла вертикальный подъем 90° с крышкой 
УПЛК-90° 50-50 s-1,2ГЦ, h=50мм, b=50 мм
	шт.
	6
	
	m единицы=0,66

	11
	снабжение
	Монтаж кабельного крепления ФК-1х25-40
	шт.
	12
	
	m единицы=0,1

	
	
	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.32мм, лёгкой с протяжкой, 32м, цвет серый
	м
	860
	
	

	
	снабжение
	Монтаж металлорукава РЗ-ЦХ 32 из оцинкованной стали с протяжкой. 
d внеш=32 мм
	м
	400
	
	

	
	
	Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 48-50
	шт. 
	1260
	
	

	
	снабжение
	Монтаж муфты вводной для металлорукава ВМ 32
	шт. 
	64
	
	

	
	
	Крепление трубы ВГП d80х3 ОЦ

ГОСТ 3262-75 (прокладка кабеля от токопровода до щитов управления компрессорами)
	м/кг
	40/302,4
	
	m 1м=7,56 кг

	
	
	Крепление трубы ВГП d50х3 ОЦ

ГОСТ 3262-75 (прокладка кабеля от токопровода до щитов, оборудования)
	м/кг
	785/3412,4
	
	m 1м=4,347 кг

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Метизы для монтажа кабельных конструкций (расписать метизы в монтаже,там, где они используются, ВР-ведомость работ, метизы отражены в спецификации, в ВОРе справочно) 
	
	
	
	

	1
	
	Шпилька резьбовая М10, L=1000
	шт.
	3
	
	24 отрезка по 100 мм

	2
	
	Гайка монтажная ГМ41-М10
	шт.
	312
	
	

	3
	
	Гайка монтажная ГМ41-М8
	шт.
	72
	
	

	4
	
	Гайка М10
	шт.
	48
	
	

	5
	
	Болт шестигранный М10х30
	шт.
	288
	
	

	6
	
	Винт с полукруглой головкой М8х20
	шт.
	72
	
	

	7
	
	Шайба М10/125 
	шт.
	336
	
	

	8
	
	Шайба 8/125 
	шт.
	72
	
	

	9
	
	Шайба увеличенная 6/9021
	шт.
	144
	
	

	10
	
	 Саморез HW5-R 5,5х32 с прессшайбой
	шт.
	160
	
	

	11
	
	Анкер клиновой ERA
	шт.
	4
	
	

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж коробки ответвительной шинопровода ШМА-73 250 А У2033
	шт.
	20
	
	m единицы=7,97

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокат черных металлов
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	РАСПИСАТЬ все работы (130-23, л.35)по устройству заземления, вывести в отдельный раздел. Прописать, или учесть, сверление отверстия д=___мм, глубиной=___мм))
	
	
	
	

	3
	
	Монтаж заземления здания из полосы стальной сеч. 40х4
	м/кг
	1500/1884
	130-23-ЭМ2, л.34
	m 1м =1,256кг

	4
	
	Монтаж заземления здания из круга стального d18 (электроды, L=5 м)
	м/кг/шт
	105/208,9/___
	130-23-ЭМ2, л.34
	m 1м =1,998кг

	
	
	Монтаж заземляющего проводника ЗПГ-316.02.500-М
	шт. 
	120
	
	

	
	
	Покрытие сварных швов заземления битумным лаком БТ-577
	кг
	10
	
	расход 0,15 кг/м2

	
	
	Работы по вводу кабельных линий в здание
	
	
	
	

	
	
	Сверление отверстий в бет.(? материал) стене, диаметром ____ мм, глубиной _____ мм 
	шт
	______
	
	

	1
	
	Монтаж гильзы Уникс-3200.1 SFSS3200.1-100,  DN 100, в сэндвич-панель
	шт.
	2
	
	

	2
	
	Заделка отверстий в стене двустенной пеной двухкомпонентной огнезащитной  DN1201
	шт.
	1
	
	

	3
	
	Крепление    (  прокладка трубы гофрированной от _____ до щитов ______)      трубы гофрированной ПА безгалогенной (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з d50 мм
	м
	10
	
	

	4
	
	Монтаж хомута трубного 1 1/2" М8
	шт.
	6
	
	

	5
	
	Монтаж крепления универсального для сэндвич-панелей КРСП
	шт.
	6
	
	

	6
	
	Шпилька резьбовая для КРСП
	шт.
	3
	
	6 отрезков, L=400 мм

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2,7
	
	VТ-1=( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.2 + 0.4 ) / 2 * 0.9 * 10 = 2.7 

	2
	
	Устройство песчаной подушки
	м3
	1,2
	
	VТ-1=( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.2 + 0.33 ) / 2 * 0.45 * 10 = 1.2

	3
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	1,5
	
	

	4
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км
	м3
	1,2
	
	

	5
	
	Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-150 в траншею
	м
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





