{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":157,"n_cols":6,"rows_kept":157,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,9,5],[37,1,37,2],[11,1,11,3],[109,0,109,2],[132,0,132,2]]}
[null,null,null,null,null,"«УТВЕРЖДАЮ»"]
[null,null,null,null,null,"Директор ДЭиБПД"]
[null,null,null,null,null,"АО «Коломенский Завод»"]
[null,null,null,null,null,"______________   Степанкевич В.С."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"от «___»   ________  2025_ г."]
[]
["Ведомость объемов работ \nОбъект: «Реконструкция М-14. Кровля»  \n"]
[]
["№","Вид работ","Ед. измер","Объем","Формула расчета","Примечание"]
[null,"Демонтажные работы"]
[null,"Демонтаж существующего покрытия кровли"]
[1,"Демонтаж рулонной кровли на битумной мастике (4-5 слоев), 20 мм","м2",6613.02,null,"(72,28*97,5-70,50*6,16)*13,0=85969,26кг"]
[2,"Демонтаж плит из полистирольного пенопласта, 65мм","м2",6613.02,null,"(72,28*97,5-70,50*6,16)*2,49=16466,42кг"]
[3,"Демонтаж пароизоляции, 1 слой рубероида","м2",6613.02,null,"(72,28*97,5-70,50*6,16)*3,0=19839,06кг"]
[4,"Демонтаж профилированного листа, НС44-0,6","м2",6613.02,null,"(72,28*97,5-70,50*6,16)*7,1=46952,44кг \nна склад Заказчику"]
[null,"Демонтаж покрытия фонаря"]
[5,"Демонтаж рулонной кровли на битумной мастике (4 слоя), 16 мм","м2",434.28,null,"(70,50*6,16)*10,0=4342,8кг"]
[6,"Демонтаж плит из полистирольного пенопласта, 65мм","м2",434.28,null,"(70,50*6,16)*2,49=1081,36кг"]
[7,"Демонтаж пароизоляции, 1 слой рубероида","м2",434.28,null,"(70,50*6,16)*3,0=1302,84кг"]
[8,"Демонтаж профилированного листа, НС44-0,6","м2",434.28,null,"(70,50*6,16)*7,1=3083,39кг\nна склад Заказчику"]
[null,"Демонтаж примыканий к фонарю"]
[9,"Демонтаж 1-го слоя рубероида","м2",144.12,null,"144,12*3=432,36кг"]
[10,"Демонтаж плиты из полистирольного пенопласта, 65мм","м2",111.92,null,"111,92*2,49=278,68кг"]
[11,"Демонтаж металлических водоприёмных воронок 160мм h=150мм","шт",36,null,"36*2,5=90кг\nна склад Заказчику"]
[null,"Демонтаж светопрозрачного заполнения фонаря"]
[null,"Демонтаж заполнения фонарей в осях 3-15"]
[12,"Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме","м2/кг","124,68/2189,38",null,"124,68*17,56=2189,38кг с рамой\nв т.ч. вес рамы 124,68*2,56=319,18кг на склад Заказчику"]
[13,"Демонтаж оконных блоков ПВХ однокамерных 2250х1200h","м2/кг","16,2/405",null,"16,2*25=405кг с рамой"]
[null,"Демонтаж заполнения фонарей в осях 15-3"]
[14,"Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме","м2/кг","124,68/2189,38",null,"124,68*17,56=2189,38кг с рамой\nв т.ч. вес рамы 124,68*2,56=319,18кг на склад Заказчику"]
[15,"Демонтаж оконных блоков ПВХ однокамерных 2250х1200h","м2/кг","16,2/405",null,"16,2*25=405кг с рамой"]
[null,"Демонтаж заполнения фонарей в осях  И-Е"]
[16,"Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме","м2/кг","12,11/212,63",null,"12,11*17,56=212,65кг с рамой,\nв т.ч. вес рамы 12,11*2,56=31кг на склад Заказчику"]
[null,"Демонтаж заполнения фонарей в осях  Е-И"]
[17,"Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме","м2/кг","12,11/212,63",null,"12,11*17,56=212,65кг с рамой,\nв т.ч. вес рамы 12,11*2,56=31кг на склад Заказчику"]
[null,"Монтажные работы"]
[null,"Монтаж покрытия кровли"]
[18,"Монтаж: профилированного настила с креплением саморезами","м2/т","6566,23/65,01",null,"Коэффициент учета нахлёстов и\nперехлёстов -1,1\nПрофнастил Н60-845-0,8 -6566,23*0,0099=65,01т\nСамонарезающий винт В6-25-59347шт/273,03кг\nШайба уплотнительная ШУ-6К-59347шт/54,67кг\n"]
[19,"Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой","м2",6566.23,null,"Паробарьер СА500 ТехноНиколь или аналог \n(расход 1,18)"]
[20,"Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой","м2",6566.23,null,"Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ Н ПРОФ λБ=0,037Вт/(м·°С)-60мм (расход 1,03)"]
[21,"Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой","м2",6566.23,null,"Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф λБ=0,025Вт/(м·°С) - 40мм"]
[22,"Утепление покрытий плитами: из пенопласта 2-й слой /уклоны","м2",3159.36,null,"Плиты теплоизоляционные Logicroof SLOPE СХ/СХ 3,4% плита J - 2306,88 (расход 1,05)\nПлиты теплоизоляционные Logicroof SLOPE СХ/СХ 3,4% плита К- 852,48 (расход 1,05)"]
[23,"Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки","м2",6566.23,null,"Кровельная ПВХ-мембрана Logicroof V-RP 1,5мм-6566,23 (расход 1,11)"]
[null,"Монтаж покрытия фонаря"]
[24,"Монтаж: профилированного настила с креплением саморезами","м2/т","484,43/4,8",null,"Коэффициент учета нахлёстов и\nперехлёстов =1,1\nПрофилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8-484,43*0,0099=4,8т\nСамонарезающий винт В6-25-4360шт/20,14кг\nШайба уплотнительная ШУ-6К-4360шт/4,03кг"]
[25,"Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой","м2",484.43,null,"Пробарьер СА500 Технониколь или аналог (расход 1,18)"]
[26,"Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой","м2",484.43,null,"Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ Н ПРОФ λБ=0,037Вт/(м·°С)-60мм (расход 1,03)"]
[27,"Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой","м2",484.43,null,"Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф λБ=0,025Вт/(м·°С) - 40мм (расход 1,03)"]
[28,"Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки","м2",484.43,null,"Кровельная ПВХ-мембрана Logicroof V-RP 1,5мм-484,43 (расход 1,11)"]
[29,"Устройство мелких покрытий (отлив, 0,4м)","м2",62.43,null,"Жесть ламинированная ПВХ Bauder (Баудер) FB12 1,2мм, b=400мм, l=2000мм\n(отлив), 0,4м"]
[30,"Устройство мелких покрытий (подшивка свеса, 055м)","м2",85.84,null,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм"]
[31,"Монтаж профиля по перметру карниза фонаря","т",0.52442999999999995,null,"Профиль С-образный 100х40х25 по периметру карнизв фонаря ГОСТ Р58384-2019"]
[32,"Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой","м/м2","156,08/15,608",null,"Пароизоляция шир 100мм"]
[33,"Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой","м2",93.65,null,"Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ Н ПРОф 60мм (расход 1,03)"]
[34,"Утепление покрытий плитами из минерльной ваты:второй слой","м2",62.43,null,"Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ ПРОф 40мм (расход 1,03)"]
[null,"Установка светопрозрачного заполнения фонарей из усиленных алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом Ок-1 и Ок-2"]
[35,"Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке","м2",305.60000000000002,null,"Блоки оконные алюминиевые глухие-225м2\nБлоки оконные алюминиевые с открыванием-80,6 м2\nДетал крепления-189,472кг"]
[null,"Монтаж стеновых сэндвич-панелей"]
[36,"Монтаж стеновых сэндвич-панелей с установкой конструкций нащельников и деталей обрамления","м2",153,null,"П1 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ), 3670х1000мм, подрезать до размера 760мм-14,6м2\nП2 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),3600х1000мм, подрезать до размера 760мм-72м2\nП3 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),3000х1000мм, подрезать до размера 760мм-36м2\nП4 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),1800х1000мм, подрезать до размера 760мм-18м2\nП5 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),3100х1000мм, подрезать до размера 760мм-12,4м2\n\nКонструкции стальные нащельников и деталей обрамления-0,418т"]
[37,"Монтаж фасонных элементов (отлив оконный 0,45 м)","м",153.44,null,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм-153,44м\nПена монтажная-9л\nГерметик силиконовый высокотемпературный однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям-4,2л (15*0,28)"]
[null,"Монтаж примыканий к парапетам"]
[null,"Примыкания к парапетам Н=0,450 м по осям П и А (У11,12)"]
[38,"Устройство примыканий из ПВХ мембран к парапетам: высотой 450 мм без фартука","м",195.6,null,"Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,45 м, 1,5 мм-195,6 м (97,8*2*0,45=88,02м2)\nРейка прижимнаяТехноНИКОЛЬ-195м\nПробарьер СА500 Технониколь или аналог-68,25 м2\nМастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ № 71-39л"]
[39,"Установка прижимной планки","м",195,null,"Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ"]
[40,"Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/парапет шир 350мм","м2",68.459999999999994,null,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм"]
[null,"Примыкания к парапетам Н=1,3 м (0,95-1,560м) по оси 17 (У7)"]
[41,"Устройство примыканий из ПВХ мембран к парапетам: высотой 1,3 м без фартука","м",72.28,null,"МембранаLOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,95-1,56м (среднее 1,3м)-72,28 м (72,28*1,3=93,96м2)\nРейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-72,28м\nГеотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2\n"]
[42,"Установка прижимной планки","м",72.28,null,"Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ"]
[43,"Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями: наружных стен","м2",93.96,null,"72,28*1,3=93,96м2\nПлиты минераловатные ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА толщ 100мм-2,6м3\nШурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х120 мм-362шт"]
[44,"Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/монтаж компенсатора","м2",36.14,null,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм"]
[45,"Монтаж отлива шир 0,35м","м2",25.3,null,"72,28*0,35=25,3м2\nСталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм"]
[null,"Примыкания к парапетам Н=1,3 м (0,95-1,560м) по оси 1 (У5)"]
[46,"Устройство примыканий из ПВХ мембран к парапетам: высотой 1,3 м без фартука","м",72.28,null,"МембранаLOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,95-1,56м (среднее 1,3м)-72,28 м (72,28*1,3=93,96м2)\nРейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-72,28м\nГеотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2\n"]
[47,"Монтаж усиления под примыкание ","м2",18.07,null,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм\n72,28*0,25=18,07м2"]
[48,"Монтаж отлива шир 0,35м","м2",25.3,null,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм\n72,28*0,35=25,3м2"]
[null,"Ограждение кровли"]
[49,"Ограждение кровель перилами","м",72.28,null,"Кровельное ограждение\nТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PV высотой 600мм."]
[null,"Дорожка серая ПВХ"]
[50,"Монтаж дорожек ПВХ 0,6х0,6м","шт/м2","943/339,48",null,"Дорожка серая 0,6*0,6м ПВХ Logicroof Walkway Puzzle -943шт\n0,6*0,6*943=339,48м2"]
[null,"Монтаж примыканий к вентиляционным каналам"]
[51,"Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам: высотой 200мм c усилением под примыкание из оцинкованного листа","м/м2","33,6/10,57",null,"Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,2 м\nСталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм-1,61*5,595=9,008кг\nГерметик силиконовый высокотемпературный однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям-5,32л"]
[null,"Монтаж примыканий к фонарю"]
[52,"Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам: высотой 450 мм ","м/м2","154,4/69,48",null,"Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,2 м\nПробарьер СА500 Технониколь или аналог\nРейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-154,4м\n\n"]
[53,"Установка прижимной планки","м",154.4,null,"Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ"]
[null,"Монтаж водоприёмных воронок с ПВХ-фланцем XL503 Ø110"]
[54,"Установка воронок водосточных","шт",36,null,"Воронка ТехноНИКОЛЬ для ПВХ мембран XL503 без обогрева Ø110х450мм-36шт\nКлей универсальный, водостойкий-11,16л"]
[55,"Устройство примыканий из ПВХ мембран к воронкам","м2",13.4,null,"Кровельная ПВХ-мембрана Logicroof V-RP 1,5мм"]
[56,"Усиление мест прохода воронок","м2",8.2799999999999994,null,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм-8,28*5,595=46,33кг"]
[null,"Монтаж примыканий к люкам дымоудаления (18 узлов)"]
[57,"Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой 600 мм ","м",108,null,"Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,60 м, 1.5 мм-108*0,6=64,8м2\nПаробарьер СА500 или аналог\nРейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-108м\nМастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ № 71-21,6л\nСаморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ ф5,5х35 мм-1080шт\n"]
[58,"Установка краевой планки","м",108,null,"Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-108м"]
[59,"Устройство противопожарного слоя из рулонного материала в один слой","м2",504,null,"Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG-504м2"]
[null,"Монтаж водосточной системы"]
[60,"Устройство желобов","м",142.47999999999999,null,"Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-142,48м\nСоединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-48шт\nЗаглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-4шт"]
[61,"Устройство воронок","шт",8,null,"Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм-8шт"]
[62,"Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб","м",16,null,"Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм-16м\nКолено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм-8 шт\nКолено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм-8шт\nКронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-238шт\nХомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-32 шт"]
[null,"Монтаж защитных сеток фонарей \nСП-1 (72 ш), СП-2 (24шт.), СП-3 (10шт.), СП-4 (8шт.)"]
[63,"Монтаж защитных сеток фонарей","т/шт","1,744/114",null,"Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, жесткая арматура листовая, профильная-1,182т\nСетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм-232,23м2 (472,32+51,5+38,32=562,14кг)"]
[64,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057","м2",1964.32,null,"Расход 19,06кг"]
[65,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в один слой","м2",1964.32,null,"Расход 3,53кг"]
[null,"Прочее"]
[66,"Погрузка м/к от демонтажа","т",50.826000000000001,null,"46,952+3,084+0,7+0,09=50,826т"]
[67,"Перевозка на склад Заказчика на расстояние до 2км","т",50.826000000000001]
[68,"Разгрузка м/к от демонтажа","т",50.826000000000001]
[69,"Погрузка мусор механизированная","т",134.626,null,"85,969+16,466+19,839+4,343+1,081+1,303+4,104+0,81+0,432+0,279=134,626т"]
[70,"Перевозка строительного мусора до Полигона на расстояние до 47км","т",134.626]
[71,"Утилизация строительного мусора ","т",134.626]
["Реконструкция М-14. Кровля.  Часть КМ."]
[null,"Демонтажные работы"]
[72,"Демонтаж элементов нижнего пояса стропильных ферм","т",1.3073600000000001,null,"358,38+58,65+890,33=1307кг"]
[null,"Монтажные работы"]
[null,"Монтаж элементов нижнего пояса стропильных ферм"]
[73,"Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм: шпренгелем решетки","т",3.7090000000000001,null,"3,709*1,01*1,03 \nУголок равнополочный 60х60х6 по ГОСТ8509-93, С345-358,38кг\nУголок неравнополочный 40х63х5 по ГОСТ8510-86, С345-117,30кг\nУголок равнополочный 70х70х5 по ГОСТ8509-93, С345-1562,77кг\nСталь листовая-20 по ГОСТ27772-2021, С345-1670,78кг"]
[null,"Монтаж элементов верхнего пояса стропильных ферм"]
[74,"Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм: профильной сталью верхнего пояса","т",13.058999999999999,null,"13,059*1,01*1,03 \nГнутый равнополочный швеллер 80(Н)х60х4 по ГОСТ8278-83, С345-4845,75кг\nСталь листовая-20 по ГОСТ27772-2021, С345-8213,52кг"]
[null,"Монтаж элементов под установку дымозоров"]
[75,"Монтаж  элементов под установку дымозоров (прогоны)","т",3.0510000000000002,null,"3,051*1,01*1,03 \nКвадратная труба 100х100х6 по ГОСТ32931-2015, С345-3051кг"]
[null," Огнезащитная обработка конструкций"]
[null,"Огнезащитная обработка конструкций (до R15)"]
[76,"Гидроабразивная очистка металлических поверхностей (существующие м/к)","м2",4594.3100000000004,null,"79,04+359,33+1025,11+1135,91+276,48+421,41+174,47+982,2+125,4+14,96 =4594,31м2\nКупрошлак (расход 8,5кг/м2)"]
[77,"Обеспыливание поверхности (существующие м/к)","м2",4594.3100000000004,null,"79,04+359,33+1025,11+1135,91+276,48+421,41+174,47+982,2+125,4+14,96=4594,31м2 \n"]
[78,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 1 раз (существующие м/к)","м2",4594.3100000000004,null,"79,04+359,33+1025,11+1135,91+276,48+421,41+174,47+982,2+125,4+14,96 =4594,31м2\n"]
[79,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО","м2",8962.5300000000007,null,"(79,04+359,33+1025,11+1135,91+276,48+421,41+174,47+982,2+125,4+14,96)+(965,51+360,45+286,13+602,88+2089,59+63,66)=8962,53м2\n\nОгнезащитная краска КЕДР МЕТ КО:\n208,36+17,06+140,01+123,45+108,56+287,58+318,67+602,88*0,33+901,87+276,48*0,33+118,22+27,48+37,65+982,2*0,33+125,4*0,33+14,96*0,33 =2950кг"]
[80,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза","м2",8962.5300000000007,null,"(79,04+359,33+1025,11+1135,91+276,48+421,41+174,47+982,2+125,4+14,96)+(965,51+360,45+286,13+602,88+2089,59+63,66)=8962,53м2"]
[null,"Огнезащитная обработка конструкций (до R90)"]
[81,"Гидроабразивная очистка металлических поверхностей (существующие м/к)","м2",934.25,null,"Купрошлак (расход 8,5кг/м2)"]
[82,"Обеспыливание поверхности (существующие м/к)","м2",934.25]
[83,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 1 раз (существующие м/к)","м2",934.25]
[84,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО  (существующие м/к)","м2",934.25,null,"Огнезащитная краска КЕДР МЕТ КО:\n934,25*2,1=1962кг"]
[85,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза  (существующие м/к)","м2",934.25]
["Реконструкция М-14. Кровля.  Часть ЭС."]
[null,"Монтажные работы:"]
[86,"Монтаж системы молниезащиты из проволоки по кровле и фасаду","м",1812.5,null,"1. Проволока стальная оцинкованная, диаметр 8 мм (вес 0.406 кг/м.п);\n2. Зажим к фасаду для токоотвода Ф8 мм; - 140 шт\n3. Держатель для круглого проводника на плоской кровле (D8; пластик; с бетоном); - 1522 шт\n4. Зажим для соединения токоотводов (D8-10 мм; оцинк. сталь); - 20 шт\n5. Держатель для круглого проводника на фальцевой кровле (D6-10; нерж. сталь); 545 шт\n6. Компенсатор термического изменения длины проводника (D8; алюминий); - 34 шт\n7. Зажим для круглого проводника и полосы (D6-10 мм; до 50х6; оцинкованная сталь);  - 11 шт\n8.Зажим для круглого проводника и полосы (D14-20 мм; до 40х6; оцинкованная\nсталь) - 20 шт"]
[87,"Монтаж системы молниезащиты из полосовой стали по кровле и фасаду","м",47,null,"1. Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм;\n2. Держатель для полосы (до 40х6; M6; оцинкованная сталь)"]
[88,"Монтаж системы молниезащиты из полосовой стали в траншее","м",273,null,"1. Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм"]
[89,"Монтаж системы молниезащиты из штырей","шт",11,null,"1. Штырь заземления оцинкованный резьбовой (D16; 1,5 м; М16); 22 шт \n2. Муфта соединительная оцинкованная резьбовая (М16); - 11 шт\n3. Наконечник стартовый для оцинкованных штырей  заземления (М16; оцинкованная сталь); - 11 шт\n4. Головка направляющая для насадки на отбойный молоток (М16; оцинкованная сталь); - 5 шт\n5. Смазка токопроводящая; 2 шт по  100 гр\n6. Лента гидроизоляционная 7 шт по 10 м"]
[null,"Земляные работы:"]
[90,"Разработка траншей 0,7х0,5х (99, 99, 75) м в ручную","м/м3","273/95,55"]
[91,"Засыпка траншей в ручную ","м/м3","273/95,55"]
[null,"Пуско-наладочные работы:"]
[92,"Измерение сопротивления растеканию тока: контура","изм.",1]
[93,"Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами","изм.",11]
[]
[]
[]
[null,"Составил:"]
[]
[null,"     Ведущий специалист ОпС АО \"Коломенский Завод\"                                                                        ",null,null,"Самойлов А.О."]
[null,"                                                      (должность)                                                                                                                                                                                    ",null,null,"(подпись)                              (ФИО)"]
[null,"\"25\" марта 2025 г. "]
[]
[null,"Проверил:"]
[null,"Начальник отдела по строительству АО \"Коломенский Завод\"  "]
[null,"                                                      (должность)                                                                                                                                               ",null,null,"Губанов П.В."]
[null,"\"25\" марта 2025 г. ",null,null,"(подпись)                               (ФИО)"]