## КР
№п/п | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во для расчета |  | Примечание
| Устройство стропильной системы для демонтажа и монтажа | м2 | 30601 |  | Площадь кровли и фонарей в границах проектируемого участка
| Демонтаж ослабленного бетона по продольным ребрам плит покрытия фонарей (узел 1К) | м3 | 36.424 |  | на 1 п.м.-0,004
| Восстановительные работы по продольным ребрам плит покрытия фонарей (узел 1К) | м.пог | 8992
| Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 899.2
| Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 899.2 |  | 0.1 м² на 1 м.п
| Обработка оголённой арматуры/бетона | м2 | 719.36 |  | (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)
| ингибитор коррозии MCI-2020 | л | 2647.2448
| Восстановление защитного слоя бетона безусадочной быстротвердеющей ремонтной смесью типа MasterEmaco S 560 FR | м3 | 35.97 |  | возможен аналог
| Выравнивание поверхности штукатуркой КНАУФ-Ротбанд | кг | 1618.56 |  | (0.2м2 на 1.мпог, слой 1мм, расход 0.9кг/м2)
| Демонтаж ослабленного бетона по поперечным ребрам плит покрытия фонарей (узел 2К) | м3 | 0.06864 |  | на 1 п.м.-0,001
| Восстановительные работы по поперечным ребрам плит покрытия фонарей (узел 2К) | м.пог | 64.14
| Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 3.85
| Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 3.85 |  | 0.06 м² на 1 м.п
| Обработка оголённой арматуры/бетона | м2 | 1.28 |  | (0.019м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)
| ингибитор коррозии MCI-2020 | л | 4.7104
| Восстановление защитного слоя бетона безусадочной быстротвердеющей ремонтной смесью типа MasterEmaco S 560 FR | м3 | 0.06 |  | возможен аналог
| Выравнивание поверхности штукатуркой КНАУФ-Ротбанд | кг | 6.93 |  | (0.12м2 на 1.мпог, слой 1мм, расход 0.9кг/м2)
| Демонтаж слабого бетонна вокруг необрамленного отверстия на 100мм, в границах дефекта плит перекрытия (узел 3К) | м.3 | 0.185 |  | на 1 отв. - 0,005
| Ремонт отверстий в полках плит, в границах дефекта плит перекрытия (узел 3К) | шт. | 37
| Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 11.84
| Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 11.84 |  | 0.06 м² на 1 м.п
| Монтаж оцинкованной сетки 50х50х4 с привязкой к существующей арматуре с помощью проволоки | м2 | 11.84 |  | 0,32м2 на 1 узел
| Восстановление защитного слоя бетона безусадочной быстротвердеющей ремонтной смесью типа MasterEmaco S 560 FR | м3 | 0.37 |  | возможен аналог
| Выравнивание поверхности штукатуркой КНАУФ-Ротбанд | кг | 10.66 |  | 0.32м2 на 1шт, слой 1мм, расход 0.9кг/м2
| Демонтаж ослабленного бетона в границах дефекта полок плиты покрытия (узел 4К) | м3 | 3.19
| Восстановительные работы в границах дефекта полок плиты покрытия (узел 4К) | м2 | 319.2
| Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 319.2
| Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 319.2 |  | 0.06 м² на 1 м.п
| Восстановление защитного слоя бетона безусадочной быстротвердеющей ремонтной смесью типа MasterEmaco S 560 FR | м3 | 3.19 |  | возможен аналог
| Выравнивание поверхности штукатуркой КНАУФ-Ротбанд | кг | 287.28 |  | расход 0.9кг/м2
Усиление ж/б ферм
| Усиление ж/б ферм ФС-1.1 | кг | 96782.26 |  | 1100,59+1116,89+33,26*43шт.
Подготовительные работы
| Очистка в зоне установки обойм от грязи, пыли, ржавчины, старых покрытий. | м2 | 718.1 |  | (8,13м2+8,54м2)*26шт
| Промывка поверхности водой | м2 | 718
| Монтажная пояса УВП-1.1 | кг | 1100.59 |  | 2шт
| пластины 8x300x380 (накладки) | кг | 42.96 |  | 6шт*7,16кг. ГОСТ 19903-2015
| пластины 8x380x390 (накладки) | кг | 55.86 |  | 6шт*9,31кг. ГОСТ 19903-2015
| пакет пластин 350x370x40 ...10 | кг | 304.8 |  | 12шт*25,40кг. ГОСТ 19903-2015 (пакет пластин)
| Швеллер 18П L-4500 | кг | 147 |  | 2шт*73,35кг. ГОСТ 8240-97
| Монтажная пояса УВП-1.2 | кг | 1116.89 |  | 2шт
| пластины 8x300x380 (накладки) | кг | 42.96 |  | 6шт*7,16кг. ГОСТ 19903-2015
| пластины 8x380x390 (накладки) | кг | 55.84 |  | 6шт*9,31кг. ГОСТ 19903-2015
| пакет пластин 350x370x40 ...10 | кг | 304.8 |  | 12шт*25,40кг. ГОСТ 19903-2015 (пакет пластин)
| Швеллер 18П L-4750 | кг | 154.86 |  | 2шт*77,43кг. ГОСТ 8240-97
| Обеспыливание | м2 | 718
| Обезжиривание | м2 | 718 |  | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
| растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 82.57 |  | 80 – 150 г/м²
| Огрунтование поверхности | м2 | 1436
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 143.6 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 718
| краска "Термобарьер" | кг | 1077 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
| Сварные швы | кг | 33.26
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 63.194 | ГОСТ 9467-75 | 33,26*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Усиление верхнего пояса ж/б ферм ФС-1.1* (на опоре) | кг | 28615.44 |  | 1100,59*26шт
Подготовительные работы
| Очистка в зоне установки обойм от грязи, пыли, ржавчины, старых покрытий. | м2 | 211.38 |  | 8,13м2*26
| Промывка поверхности водой | м2 | 211
| Монтажная сварка пояса УВП-1.1 | кг | 1100.59 |  | обеспечивающим удаление рыхлых составляющих, но не разрушающих бетон.
| пластины 8x300x380 (накладки) | кг | 42.96 |  | 6шт*7,16кг. ГОСТ 19903-2015
| пластины 8x380x390 (накладки) | кг | 55.84 |  | 6шт*9,31кг. ГОСТ 19903-2015
| пакет пластин 350x370x40 ...10 | кг | 304.8 |  | 12шт*25,40кг. ГОСТ 19903-2015 (пакет пластин)
| Швеллер 18П L-4500 | кг | 147 |  | 2шт*73,35кг. ГОСТ 8240-97
| Обеспыливание | м2 | 211
| Обезжиривание | м2 | 211 |  | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
| растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 24.265 |  | 80 – 150 г/м²
| Огрунтование поверхности | м2 | 422
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 422*0,1 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 211
| краска "Термобарьер" | кг | 316.5 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
| Сварные швы | кг | 16.63
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 31.597 | ГОСТ 9467-75 | 16,63*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Усиление ж/б ферм ФС-2.1 | кг | 50407.01 |  | 911,15+928,19+27,59*27шт
Подготовительные работы
| Очистка в зоне установки обойм от грязи, пыли, ржавчины, старых покрытий. | м2 | 353.7 |  | (6,3м2+6,8м2)*27
| Промывка поверхности водой | м2 | 354
| Монтажная сварка пояса УВП-2.1 | кг | 911.15 |  | 2шт
| пластина 8x280x380 (накладки) | кг | 40.09 |  | 6шт*6,68кг
| пластина 8x340x380 (накладки) | кг | 48.68 |  | 6шт*8,11кг
| пакет пластин 320x370x40.10 | кг | 278.76 |  | 12шт*23,23кг
| Швеллер 16П L-3100 | кг | 88 |  | 2шт*44,02кг
| Монтажная сварка пояса УВП-2.2 | кг | 928.19 |  | 2шт
| пластина 8x280x380 (накладки) | кг | 40.09 |  | 6шт*6,68кг
| пластина 8x340x380 (накладки) | кг | 48.68 |  | 6шт*8,11кг
| пакет пластин 320x370x40.10 | кг | 278.76 |  | 12шт*23,23кг
| Швеллер 16П L-3400 | кг | 97 |  | 2шт*48,28кг
| Обеспыливание | м2 | 354
| Обезжиривание | м2 | 354
| растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 40.71 |  | 80 – 150 г/м²
| Огрунтование поверхности | м2 | 708
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 70.8 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 354
| краска "Термобарьер" | кг | 531 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
| Сварные швы | кг | 27.59
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 52.421 | ГОСТ 9467-75 | 27,59*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Усиление ж/б ферм ФС-3.1 | кг | 100814.02 |  | 911,15+928,19+27,59*54шт
Подготовительные работы
| Очистка в зоне установки обойм от грязи, пыли, ржавчины, старых покрытий. | м2 | 1314.36 |  | 11,87м2+12,47м2*54шт
| Промывка поверхности водой | м2 | 1314
| Монтажная сварка пояса УВП-3.1 | кг | 911.15 |  | 2шт
| пластины 8x280x380 (накладки) | кг | 40.09 |  | 6шт*6,68кг
| пластины 8x340x380 (накладки) | кг | 48.68 |  | 6шт*8,11кг
| пакет пластин 320x370x40.10 | кг | 278.76 |  | 12шт*23,23кг
| Швеллер 16П L-3100 | кг | 88 |  | 2шт*44,02кг
| Монтажная сварка пояса УВП-3.2 | кг | 928.19 |  | 2шт
| пластины 8x280x380 (накладки) | кг | 40.09 |  | 6шт*6,68кг
| плстины 8x340x380 (накладки) | кг | 48.68 |  | 6шт*8,11кг
| пакет пластин 320x370x40.10 | кг | 278.76 |  | 12шт*23,23кг
| Швеллер 16П L-3400 | кг | 97 |  | 2шт*48,28кг
| Обеспыливание | м2 | 1314
| Обезжиривание | м2 | 1314 |  | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
| растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 151.11 |  | 80 – 150 г/м²
| Огрунтование поверхности | м2 | 2628
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 262.8 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 1314
| краска "Термобарьер" | кг | 1971 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
| Сварные швы | кг | 27.59
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 52.421 | ГОСТ 9467-75 | 27,59*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Усиление ж/б ферм фонаря ФФ-1 | кг | 48294,07 |  | 610,95+596,75+622,31+27,45*26шт
Подготовительные работы
| Промывка поверхности водой | м2 | 558.22 |  | (7,19м2+6,69м2+7,59м2)*26шт | уточнить
| Монтажная сварка пояса УВПФ-1 | кг | 610.95 |  | 2шт
| пластина 8x280x380 (накладка) | кг | 40.09 |  | 6шт*6,68кг
| пластина 8x240x380 (накладка) | кг | 34.36 |  | 6шт*5,73кг
| пакет пластин 220x250x40-10 | кг | 181.32 |  | 12шт*15,11кг
| Швеллер16П L= 1750 | кг | 50 |  | 2шт*24,85кг
| Монтажная сварка пояса УВПФ-2 | кг | 596.75 |  | 2шт
| пластина 8x280x380 (накладка) | кг | 40.09 |  | 6шт*6,68кг
| пластина 8x240x380 (накладка) | кг | 34.36 |  | 6шт*5,73кг
| пакет пластин 220x250x40.10 | кг | 181.32 |  | 12шт*15,11кг
| Швеллер 16П 1=1500 | кг | 43 |  | 2шт*21,30кг
| Монтажная сварка пояса УВПФ-3 | кг | 622.31 |  | 2шт
| пластины 8x280x380 | кг | 40.09 |  | 6шт*6,68кг
| пластины 8x240x380 | кг | 34.36 |  | 6шт*5,73кг
| 220x250x40.10 | кг | 181.32 |  | 12шт*15,11кг
| Швеллер 16П 1=1950 | кг | 55 |  | 2шт*27,69кг
| Обеспыливание | м2 | 558.22
| Обезжиривание | м2 | 558.22 |  | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
| растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 64.1953 |  | 80 – 150 г/м²
| Огрунтование поверхности | м2 | 558.22
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 55.822 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 558.22
| краска "Термобарьер" | кг | 837.33 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
| Сварные швы | кг | 27.45
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 52.155 | ГОСТ 9467-75 | 27,45*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
Усиление плит покрытия
Подготовительные работы
| Зачистка поверхность существующих металлоконструкций | м2 | 2556.66 |  | Узлы: 1Р,2Р,3Р,4Р | уточнить площадь
| Усиление ребёр плиты по узлу 1Р | кг | 2903.9 |  | 76,17+0,37+2,87+76,17+0,37+2,87+1,94+0,1+1,08*18шт
| Сборка изделия 1П входящее в узел 1Р | кг | 76.17
| Швеллер 14П | кг | 73.308 |  | 5,96м.п.*12,3кг
| Пластина 160х60х5 | кг | 1.131 |  | 3шт*0,38кг
| Пластина t=5мм S=0.0065м2 | кг | 1.275 |  | 5шт*0,26кг
| Пластина t=5мм S=0.0039м2 | кг | 0.46 |  | 3шт*0,15кг
| Пластина t=5мм | кг | 2.87 |  | 0,07м2*39,25кг | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.37 |  | 3,186м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.703 | ГОСТ 9467-75 | 0,37*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Сборка изделия 1Па входящее в узел 1Р | кг | 76.17
| Швеллер 14П | кг | 73.308 |  | 5,96м.п.*12,3кг
| Пластина 160х60х5 | кг | 1.131 |  | 3шт*0,38кг
| Пластина t=5мм S=0.0065м2 | кг | 1.275 |  | 5шт*0,26кг
| Пластина t=5мм S=0.0039м2 | кг | 0.46 |  | 3шт*0,15кг
| Пластина t=5мм | кг | 2.87 |  | 0,07м2*39,25кг | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.37 |  | 3,186 п.м.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.703 | ГОСТ 9467-75 | 0,37*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Сборка изделия 2П входящее в узел 1Р | кг | 1.94
| Уголок 70х5 | кг | 0.8608 |  | 0,16м.п.*5,38кг
| Пластина 210х60х5 | кг | 0.49 |  | 1шт*0,494кг
| Пластина t=5мм S=0.0149м2 | кг | 0.59 |  | 1шт*0,585кг
| Пластина t=5мм | кг | 1.08 |  | 0,03м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015 | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы Кв=5мм | кг | 0.1 |  | 0,87м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.19 | ГОСТ 9467-75 | 0,1*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Сборка элемента 3П входящий в узел 1Р | кг | 3.17
| Пластина t=5мм S=0.0101м2 | кг | 3.17 |  | 8шт*0,396кг
| Пластина t=5мм | кг | 3.17 |  | 0,08м2*39,25кг | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Усиление ребёр плиты по узлу 2Р | кг | 688.68 |  | 74,54+1,98*9шт
| Сборка изделия 4П входящее в узел 2Р | кг | 74.54
| Двутавр 14Б2 | кг | 73.53 |  | 5,7м.п.*12,9кг. ГОСТ Р 57837-2017
| Пластина t=5мм S=0.0043м2 | кг | 1.014 |  | 6шт*0,169кг
| Пластина t=5мм | кг | 1.01 |  | 0,03м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.23 |  | 1,99м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.437 | ГОСТ 9467-75 | 0,23*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
Сборка элемента 5П входящий в узел 2Р
| Уголок 75х5 | кг | 0.928 |  | 0,16м.п.*5,8кг. ГОСТ 8509-93
Сборка элемента 6П входящий в узел 2Р
| Пластина 65х65х5мм | кг | 1.98 |  | 12шт*0,165кг
| Пластина t=5мм | кг | 1.98 |  | 0,05м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015 | 1,96. "резерв" под нестандартные куски металла.
| Усиление ребёр плиты по узлу 3Р | кг | 39352.25 |  | 76,17+76,17+5,82+1,81*246шт
| Сборка изделия 1Па входящее в узел 3Р | кг | 76.17
| Швеллер 14П | кг | 73.308 |  | 5,96м.п.*12,3кг
| Пластина 160х60х5 | кг | 1.131 |  | 3шт*0,38кг
| Пластина t=5мм S=0.0065м2 | кг | 1.275 |  | 5шт*0,26кг
| Пластина t=5мм S=0.0039м2 | кг | 0.46 |  | 3шт*0,15кг
| Пластина t=5мм | кг | 2.87 |  | 0,07м2*39,25кг | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.37 |  | 3,186 п.м.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.703 | ГОСТ 9467-75 | 0,37*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Сборка изделия 1Па входящее в узел 3Р | кг | 76.17
| Швеллер 14П | кг | 73.308 |  | 5,96м.п.*12,3кг
| Пластина 160х60х5 | кг | 1.131 |  | 3шт*0,38кг
| Пластина t=5мм S=0.0065м2 | кг | 1.275 |  | 5шт*0,26кг
| Пластина t=5мм S=0.0039м2 | кг | 0.46 |  | 3шт*0,15кг
| Пластина t=5мм | кг | 2.87 |  | 0,07м2*39,25кг | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.37 |  | 3,186 п.м.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.703 | ГОСТ 9467-75 | 0,37*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Сборка изделия 2П входящее в узел 3Р | кг | 5.82 |  | 3шт*1,94кг
| Уголок 70х5 | кг | 0.8608 |  | 0,16м.п.*5,38кг
| Пластина 210х60х5 | кг | 0.49 |  | 1шт*0,494кг
| Пластина t=5мм S=0.0149м2 | кг | 0.59 |  | 1шт*0,585кг
| Пластина t=5мм | кг | 1.08 |  | 0,03м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015 | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.1 |  | 0,87м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.19 | ГОСТ 9467-75 | 0,1*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Сборка элемента 5П входящий в узел 3Р | кг | 1.81
| Уголок 75х5 | кг | 1.81 |  | 0,312м.п.*5,8кг. ГОСТ 8509-93
| Усиление ребёр плиты по узлу 4Р | кг | 9558.4 |  | 74,54+0,93+4,46+1,6*121шт
| Монтаж отверстий в основании электроперфоратором Ø 10мм | шт | 121
| Сборка изделия 4П входящее в узел 4Р | кг | 74.54
| Двутавр 14Б2 | кг | 73.53 |  | 5,7м.п.*12,9кг. ГОСТ Р 57837-2017
| Пластина t=5мм S=0.0043м2 | кг | 1.014 |  | 6шт*0,169кг
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.23 |  | 1,99м.п.
| Пластина t=5мм | кг | 1.01 |  | 0,03м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015
| Сборка элемента 5П входящий в узел 4Р | кг | 0.928
| Уголок 75х5 | кг | 0.928 |  | 0,16м.п.*5,8кг. ГОСТ 8509-93
| Сборка элемента 6П входящий в узел 4Р | кг | 4.46
| Пластина 65х65х5мм | кг | 4.46 |  | 27шт*0,165кг
| Сборка элемента 7П входящий в узел 4Р | кг | 1.6
| Закладная деталь МН 105-3 | кг | 1.6 |  | 2шт*0,8кг
| Обрезка закладной детали МН 105-3 до 90мм | шт | 242
Сборка элемента 8П входящий в узел 4Р
| Химический анкер Манопокс 341 | мл | 4840 |  | 40мл
| Пластина t=5мм | кг | 4.46 |  | 0,11м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015 | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Послемонтажные работы |  |  |  | Узлы: 1Р,2Р,3Р,4Р
| Обеспыливание | м2 | 2556.66
| Обезжиривание | м2 | 2556.66 |  | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
| растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 294.0159 |  | 80 – 150 г/м²
| Огрунтование поверхности | м2 | 5113.32
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 511.332 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 2556.66
| краска "Термобарьер" | кг | 3834.99 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
Усиление стальных ферм и связей
| Зачистка поверхности металла от коррозии, грязи и старой краски | м2 | 350.3 |  | ФС-4.1, ФС-4.2, ФФ-4.1, РС-1.1 | уточнить площадь
| Стальные фермы ФС-4.1 | кг | 2746.45 |  | 98,72+38,76+325,08*17шт | ошибка в расчетах??? Должно быть 7863,52кг
Усиление раскоса р3.1, позиция 1С
| Уголок 90х56х5.5 | кг | 98.72 |  | 16м.п.*6,17кг
Усиление стойки с2.1, позиция 2С
| Уголок 50х5 | кг | 38.76 |  | 10,28м.п.*3,77кг
Усиление ВП.1, позиция 3С
| Уголок 110х8 | кг | 325.08 |  | 24,08м.п.*13,5кг
| Стальные фермы ФС-4.2 | кг | 274.95 |  | 98,72+38,76*2шт
Усиление раскоса р3.1, позиция 1С
| Уголок 90х56х5.5 | кг | 98.72 |  | 16м.п.*6,17кг
Усиление стойки с2.1, позиция 2С
| Уголок 50х5 | кг | 38.76 |  | 10,28м.п.*3,77кг
| Стальные фермы ФФ-4.1 | кг | 132.04 |  | 16,5*8шт
Усиление раскоса р1.1, позиция 4С
| Уголок 40х4 | кг | 16.5 |  | 6,82м.п.*2,42кг
Связи РС-1.1
| Усиление связи, позиция 5С | кг | 1277.92 |  | 53,25*24шт
| Уголок 63х5 | кг | 53.25 |  | 11,07м.п.4,81кг
| Послемонтажные работы |  |  |  | ФС-4.1, ФС-4.2, ФФ-4.1, РС-1.1
| Обеспыливание | м2 | 350.3
| Обезжиривание | м2 | 350.3 |  | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
| растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 40.2845 |  | 80 – 150 г/м²
| Огрунтование поверхности | м2 | 700.6
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 70.06 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 2556.66
| краска "Термобарьер" | кг | 3834.99 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
Демонтаж элементов связей РС-2. и РЖ-2.1
| Демонтаж существующей связи РС 2.1 из уголка 63х6 | м.пог | 5.54
| Демонтаж существующей связи РЖ-2.1 | шт. | 6 |  | по ПК-01-28 Выпуск 1. Масса элемента 0.376 т
Подготовительные работы на устройство связей
| Зачистка поверхность существующих металлоконструкций в местах стыков и устройства сварных швов от лакокрасочного покрытия | м2 | 27.44
Монтаж элементов связей
| Связь РС-2.1 | шт. | 3
| Уголок 63х5 | кг | 26.65 |  | 5,54п.м.*4,81кг
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.08 |  | 0,678м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.152 | ГОСТ 9467-75 | 0,08*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Связь РЖ-2.1 | шт. | 6
| Двутавр 18Б1 | кг | 86.24 |  | 5,6м.п.*15,4кг
| Сварные швы kf=5мм | кг | 0.27 |  | 2,292м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 0.513 | ГОСТ 9467-75 | 0,27*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
Послемонтажная обработка связей РС-2.1, РЖ-2.1
| Покрытие грунтовкой ГФ-021, в 2 слоя | м2 | 54.88
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 5.488 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Покрытие огнезащитной краской Термобарьер 0.6мм | м2 | 27.4398
| краска "Термобарьер" | кг | 41.16 |  | 1,5 кг/м2. возможен аналог
Замена плит покрытия
| Монтаж подмости и площадки переопирания плиты покрытия | шт | 22
| Монтаж страховочной сети ниже площадки переопирания | м2 | 237 |  | при провисе 15 % и 5 % запасе
| Демонтаж повреждённых плит покрытия | м3 | 59.18 |  | 2,69м3*22шт
| Очистка от мусора и пыли | м2 | 98.6 |  |  | приблизительно
| Промывка струей воды | м2 | 98.6
| Огрунтование поверхности | м2 | 197.2
| грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 19.72 |  | 60-100 г/м² на 1 слой
| Обработка оголённой арматуры/бетона | м2 | 98.6 |  | (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)
| ингибитор коррозии MCI-2020 | л | 362.848
Монтаж стального каркаса плит покрытия. Узел 5Р.
| Монтаж элементов изделия У1 | кг | 5122.13 |  | 190,16+4,92+18+19,74*22шт
| Швеллер 30 | кг | 190.16 |  | 5,98м.п.*31,8кг
| Пластина t=6мм S=0.026м2 | кг | 4.92 |  | 4шт*1,23кг
| Пластина t=6мм S=0.016м2 | кг | 18 |  | 24шт*0,75кг
| Пластина 2230х94х6мм | кг | 19.74 |  | 2шт*9,87кг
| Пластина t=6мм | кг | 42.66 |  | 0,9057м2*47,1кг | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы kf=6мм | кг | 4.16 |  | 26,95м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 7.9135 | ГОСТ 9467-75 | 4,16*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
| Монтаж элементов изделия 1Уа | кг | 5122.13 |  | 190,16+4,92+18+19,74*22шт
| Швеллер 30 | кг | 190.16 |  | 5,98м.п.*31,8кг
| Пластина t=6мм S=0.026м2 | кг | 4.92 |  | 4шт*1,23кг
| Пластина t=6мм S=0.016м2 | кг | 18 |  | 24шт*0,75кг
| Пластина 2230х94х6мм | кг | 19.74 |  | 2шт*9,87кг
| Пластина t=6мм | кг | 42.66 |  | 0,9057м2*47,1кг | "резерв" под нестандартные куски металла.
| Сварные швы kf=6мм | кг | 4.16 |  | 26,95м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 7.9135 | ГОСТ 9467-75 | 4,16*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
Монтаж элементов 2У
| Уголок 70х6 | кг | 35.53 |  | 5,56п.м.*6,39кг
Монтаж элементов 2У1
| Пластина 110х1270х11мм | кг | 24.12 |  | 2шт*12,06кг
Монтаж опалубки плит покрытия
Монтаж элементов 3У
| Монтаж профлиста Н57- 750 - 0.8 | кг | 83.64 |  | 13,11м2*6,38кг. Масса профлиста дана с учётом перехлёста на 2 гофры
Армирование плит покрытия
| Монтаж отверстий в основании плит электроперфоратором Ø 10мм | шт | 44
| Очистить отверстия от пыли сжатым воздухом или щетками | шт | 44
| Очистка арматуры от ржавчины и грязи | п.м. | 2626.14 |  | (24,96+94,41)*22
| Монтаж арматуры гладкой 6 мм A240, шаг 188мм (в каждую гофру). Позиция 5У | кг | 121.9 |  | 24,96м.п.*0,222кг*22шт | лист 38 отсутствует!
| Монтаж арматуры 8 мм рифленая A500С. Позиция 6У | кг | 820.42 |  | 94,41м.п.*0,395кг*22шт
Монтаж вязальной проволоки ∅ 1-2 мм двойным узлом
| Сварные швы kf=6мм | кг | 0.97 |  | 5,76м.п.
| Сварные швы kf=8мм | кг | 0.08 |  | 0,3м.п.
| Сварка стальных элементов ручной дуговой сваркой применением электродов Э-50 | кг | 1.995 | ГОСТ 9467-75 | (0,97+0,08)*1,9 (Коэффициент расхода электродов K=1.8–2.0)
Бетонирование плит покрытия
| Мелкозернистый бетон В25 | м3 | 11.15 |  | 0,507м3
| Устройство межплитных швов | м.п. | 263.12
| Зачистка межплиточных швов | м2 | 82.88
| Нанесение насечек на боковуюю поверхность рёбер ж.б. плит вдоль шва | м2 | 82.88
| Увлажнение поверхности водой с удалением излишек | м2 | 82.88
| Монтаж опалубки на нижней грани межплиточного шва | м.п. | 263.12
| Восстановление защитного слоя бетона безусадочной быстротвердеющей ремонтной смесью типа MasterEmaco S 560 FR | м3 | 4.79 |  | возможен аналог
| Выравнивание поверхности штукатуркой КНАУФ-Ротбанд | кг | 11.84 |  | (0.2м2 на 1.мпог, слой 1мм, расход 0.9кг/м2)
| Штукатурка КНАУФ-Ротбанд (0.05м2 на м.пог, слой 1мм, расход 0.9кг/м2) | кг | 11.84
| Вывоз мусора | м3 | 99.05
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км | 1 т груза
| Утилизация строительного мусора | 1 т груза