## Table 1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измере-ни я | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечания | СДО
Демонтаж оборудования
1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  |  |  | шт. | 192 |  |  | ко всем пунктам по демонтажу: предназначено в лом? без разборки и резки? Со снятием конструкции или только прибора?
2 | Извещатель пожарный ручной адресный |  |  |  | шт. | 11
3 | Оповещатель речевой настенный, пластик |  |  |  | шт. | 33
4 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" |  |  |  | шт. | 16
5 | Кабель пожарной сигнализации типа 1х2х1,0 проложенный в гофротрубах |  |  |  | м. | 1600 |  |  | гофр.трубы тоже монтируем? Где прокладываются?
6 | Шкаф пожарной сигнализации |  |  |  | шт. | 1 |  |  | размер?
7 | Щит с монтажной панелью (ЩМП) |  |  |  | шт. | 1 |  |  | размер?
Монтаж
Оборудование системы пожарной сигнализации
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный (С2000-КДЛ-С в составе) | Сириус |  | НВП "Болид" | шт. | 1
2 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-С |  | НВП "Болид" | шт. | 1
3 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ |  | НВП "Болид" | шт. | 1
4 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.01 |  | НВП "Болид" | шт. | 1
5 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 |  | НВП "Болид" | шт. | 2
6 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП4/220 |  | НВП "Болид" | шт. | 17
7 | Шкаф с резервированным источником питания | ШПС-24 исп.10 |  | НВП "Болид" | шт. | 1
8 | Аккумуляторная батарея 12В, 17ач | АБ 1217С |  | НВП "Болид" | шт. | 4
9 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) |  | ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1
10 | Аккумуляторная батарея 12В, 26ач | АБ 1226С |  | ЗАО НВП "Болид" | шт. | 2
11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 |  | НВП "Болид" | шт. | 76
12 | Извещатель пожарный дымовой с встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 |  | НВП "Болид" | шт. | 46
13 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 |  | НВП "Болид" | шт. | 19
14 | Устройство дистанционного пуска адресное "Пуск ДУ" | УДП 513-3АМ исп.02 |  | НВП "Болид" | шт. | 9
15 | Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-4RS(M) |  | НВП "Болид" | шт. | 4
Оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
16 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" | КРИСТАЛЛ-24 |  | Электротехника и автроматика | шт. | 26
17 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка влево" | КРИСТАЛЛ-24 |  | Электротехника и автроматика | шт. | 6
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка вправо" | КРИСТАЛЛ-24 |  | Электротехника и автроматика | шт. | 5
19 | Модуль подключения нагрузки для системы пожаротушения | МПН |  | НВП "Болид" | шт. | 37
20 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О(4К) |  | Гефест | шт. | 37
21 | Приборы управления оповещением | Октава-80Ц-100В |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | шт. | 1
22 | Аккумуляторная батарея 12В, 7ач |  |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | шт. | 2
23 | Усилитель линейный | Октава-100Б-100В |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | шт. | 2
24 | Аккумуляторная батарея 12В, 7ач |  |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | шт. | 4
25 | Оповещатель речевой настенный, пластик | АС-1-30/100 (НП) |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | шт. | 30
26 | Оповещатель речевой настенный, пластик | АС-3-30/100 (НП) |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | шт. | 45
27 | Выносной пульт управления | ВПУ-4 |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | шт. | 1
Кабельная продукция
Огнестойкая кабельная линия ОКЛ «ТД «Технокабель-НН» — «ДКС» в составе:
28 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 |  | Технокабель-НН | м. | 1342 |  | или аналог | тип,сечение
29 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | Технокабель-НН | м. | 645 |  | или аналог | тип,сечение
30 | Кабель интерфейсный огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 |  | Технокабель-НН | м. | 23 |  | или аналог | тип,сечение
31 | Кабель силовой | ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 |  | Электрокабель Кольчугино | м. | 125 |  | или аналог | тип,сечение
32 | Кабель UTP 4х2х0,5 cat.5e |  |  | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | м. | 20 |  | под заказ
33 | Труба гофрированная д.20мм | 92920 |  | ЗАО "ДКС" | м. | 2100
34 | Держатель оцинкованный односторонний, D=20 мм | 53342 |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 6300
35 | Металлический дюбель 6x32 мм | CM280632 |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 6300
36 | Саморез с пресс-шайбой 4.2x32 острый | CM275032 |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 6300
37 | Кабель-канал (белый) 40x25x2000 мм | РКК-40х25 |  | ЗАО НВП "Болид" | м. | 10
38 | Противопожарный герметик, 310мл | Огнеза-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 5 |  |  | кол-во проходов(гильз), шт
39 | Монтажный комплект |  |  |  | шт. | 1
40 | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 Ду32 | Ду32 |  |  | м. | 20
ЗИП
1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 |  | НВП "Болид" | шт. | 8 |  |  | Запасные извещатели (ЗИП) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС) нужно учитывать в смете. Это следует из того, что ЗИП передаются заказчику вместе со сданной системой сигнализации и хранятся у него. Если в период техобслуживания возникнет необходимость замены, этими запасными извещателями воспользуются.
2 | Извещатель пожарный дымовой с встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 |  | НВП "Болид" | шт. | 5
3 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 |  | НВП "Болид" | шт. | 2