## ВОР-ТП
№ п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. | СДО
1. Шинопроводы
1.1 |  | Монтаж шинопроводов 2000А | м | 1778 |  | см. РД и СО, КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55=16компл.: 1686,929м+249*0,364=1778м
1.2 |  | Монтаж автоматических выключателей | шт | 100 |  | А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ - 100шт
1.3 |  | Монтаж рубильника с моторным приводом | шт | 11 |  | 0ТМ2000Е3М230С - 11шт
1.4 |  | Монтаж контакта доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E | шт | 11 |  | 1SCA022353R4970 - 11шт
1.5 |  | Монтаж ответвительной коробки | шт | 100 |  | G630K-0610 - 100шт
1.6 |  | Монтаж комплекта гибкого соединителя | компл | 6 |  | 2000-А | если идет в комплекте с шинопроводом, то сидит в расценке. Здесь в комплекте? | да в комплекте
2. Крепёжные системы | [6 empty] | расценка-Конструкция металлическая для шинопроводов. Нужен вес пп. 2.1 - 2.6 | Увы (((( нет данных в рд, надо искать пересчитывать, пусть будет 10 кг на комплект
2.1 |  | Узел А - Подвес | компл | 1664 |  | Прямоугольная труба 80x80x4, 1664 м Шпилька М10х3000, 3328 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 1664 м Комплект крепления Бинрак для KX, 3328 шт Шайба М10, 26624 шт Гайка М10, 33280 шт
2.2 |  | Узел Б - Подвес двойной | компл | 40 |  | Прямоугольная труба 80x80x4, 60 м Шпилька М10х3000, 80 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 60 м Комплект крепления Бинрак для KX, 160 шт Шайба М10, 800 шт Гайка М10, 960 шт
2.3 |  | Узел В - Крепление трубы | компл | 300 |  | Швеллер 10П, 900 м Шпилька М16х3000, 300 шт Шайба М16, 2400 шт Гайка М16, 3600 шт
2.4 |  | Узел Г - Подвес к потолку | компл | 42 |  | Шпилька М10х3000, 84 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 21 м Комплект крепления Бинрак для KX, 84 шт Шайба М10, 252 шт Гайка М10, 336 шт Дюбель забивной М10, 84 шт
2.5 |  | Узел Д - Вертикальный подъём | компл | 40 |  | Кронштейн BR 2-D-400, 80 шт Элемент крепления KX при вертикальном применении, 80 шт Анкер М10, 80 шт
2.6 |  | Узел Е - Огнестойкий проход | компл | 26 |  | Шпилька М10х3000, 52 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 13 м Комплект крепления Бинрак для KX, 52 шт Шайба М10, 156 шт Гайка М10, 208 шт Дюбель забивной М10, 52 шт Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием (1000х500х52 мм), 0,026 м3 Герметик огнезащитный DKC (1 ведро 10 кг), 2 ведро Герметик огнезащитный DKC (балон под пистолет 300 мл), 1 баллон | Герметизация-штук вводов? 2 ведра и 1 баллон используются? | 2 ведра и 1 баллон используются на 26 компл
3. Трансформаторы
3.1 |  | Монтаж трансформатора | компл | 6 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, 6 комплект
3.2 |  | Монтаж трансформатора | компл | 2 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, 2 комплект
4. Кабельная продукция
4.1 |  | Прокладка кабеля в гофре с креплением, ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 85 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x16, 85 м Труба гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast, 75 м Крепеж-клипса d40 мм серая EKF-Plast, 270 шт
4.2 |  | Прокладка кабеля в гофре с креплением, КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 200 |  | Кабель КВВГЭнг-LS 10x0,75, 200 м Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast, 160 м Крепеж-клипса d20 мм серая EKF-Plast, 600 шт
5. Электрощитовое оборудование (РУ-37, РУ-38, РУ-39, РУ-40, РУ-41, ШСН, ШСН-АВР, ЩТЗТ)
5.1 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-37) | компл | 1 |  | см. РД и СО | устанавливаются на стене? габариты, расценки зависят от этого…. | там есть и 1м от пола и по разному… нах… берем все на полу, каждое РУ длиной 5м, высотой 2,2м, Щиты каждый 0,8мх2,2м
5.2 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-38) | компл | 1 |  | см. РД и СО
5.3 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-39) | компл | 1 |  | см. РД и СО
5.4 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-1600А-IP54.У3 (РУ-40) | компл | 1 |  | см. РД и СО
5.5 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-1600А-IP54.У3 (РУ-41) | компл | 1 |  | см. РД и СО
5.6 |  | Монтаж шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | компл | 2 |  | см. РД и СО
5.7 |  | Монтаж шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | компл | 3 |  | см. РД и СО
5.8 |  | Монтаж шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | компл | 8 |  | см. РД и СО
5.9 |  | Монтаж панелей управления секционным выключателем | компл | 11 |  | см. РД и СО | на стене или в шкафу?
6. Системы заземления
6.1 |  | Заземление ТП-37 | компл | 1 |  | Держатель шины заземления, 60 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 6 шт Провод заземления голый, 40 м Наконечник кабельный, 10 шт Клемма заземления, 12 шт Гайка-барашек, 6 шт Гайка M10, 6 шт Шайба M10, 6 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.2 |  | Заземление ТП-38 | компл | 1 |  | Держатель шины заземления, 60 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 6 шт Провод заземления голый, 40 м Наконечник кабельный, 10 шт Клемма заземления, 12 шт Гайка-барашек, 6 шт Гайка M10, 6 шт Шайба M10, 6 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.3 |  | Заземление ТП-39 | компл | 1 |  | Держатель шины заземления, 60 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 6 шт Провод заземления голый, 40 м Наконечник кабельный, 10 шт Клема заземления., 12 шт Гайка-барашек, 6 шт Гайка М10, 6 шт Шайба М10, 6 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.4 |  | Заземление КТП-40 | компл | 1 |  | Держатель шины заземления, 20 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 1 шт Провод заземления голый, 20 м Наконечник кабельный, 4 шт Клема заземления., 4 шт Гайка-барашек, 2 шт Гайка М10, 2 шт Шайба М10, 2 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.5 |  | Заземление КТП-41 | компл | 1 |  | Держатель шины заземления, 20 шт Сталь полосовая 40х4мм, 20 м Накладка переносного заземления, 1 шт Провод заземления голый, 20 м Наконечник кабельный, 4 шт Клемма заземления, 4 шт Гайка-барашек, 2 шт Гайка M10, 2 шт Шайба M10, 2 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.6 |  | Земляные работы (разрабртка грунта, обратная засыпка) | м3 | 20 |  | 0,5*0,8*5*10=20 | гр грунтов, сколько разработки , сколько засыпки, надо разделить… | техногенка, 100% вынули, 100% засыпали, хороним полосу 40*4
7. Демонтаж
7.1 |  | Демонтаж существующего токопровода | м | 1486 |  | передача заказчику | что именно разбирается-? Кабель? Провода? Трубы,диаметр? Лотки,размер? Снятие без погрузки, тут же скинули Заказчику? Или есть погрузка и вывоз на 1 км? Тогда вес | вывоз на 1 км, пусть будет 25 кг / 1м
7.2 |  | Демонтаж крепежа ТП (уголок 50*50*5) | т | 12.6 |  | передача заказчику
7.3 |  | Демонтаж ответвительных коробок | шт | 100 |  | передача заказчику