Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК)

      - Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе .

      - На участке от В1-1 до В1-2 в проекте (лист 3) в таблице колодцев откорректирована высота рабочей части колодца (3,3м), а также добавлено 1 кольцо КС15.9 (всего 3шт).   В ВОРЕ колец указано 2шт.   Необходимо проверить объемы земляных работ.

      - На участке от В1-5 до В1-6 в ВОРе в формуле подсчета объемов земляных работ указана длина участка 85м, при том , что  длина трубы 82м. Перепроверить объемы земляных работ.

      - На участке от В1-5  до В1-6 в ВОРе   есть указание выполнить прокладку 35м футляра методом ГНБ под ж/д.  Дать разъяснение по способу прокладки футляра и внести эти данные в проект и в ВОР (с учетом объемов работ).

Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация. (132-23-НВК)

1.Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на  глубине 5,2-6,6м.    На участке от К2-11 до К2-13 глубина траншеи 5,5м.  Часть грунтов будет влажная. Требуется ли водоотлив?

2. Проверить объемы земляных работ.

3.Требуется ли пробивка и заделка отверстий в колодцах?