
Смета 05-05-02. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС)  на сумму 3 204 789,70р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. Нумерация в смете должна быть сквозной.
3. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту.
4. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
5. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
6. П.1 – разделить разработку грунта на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-080) с объемом 109,1м3.
- разработка грунта в отвал с объемом 702,1-109,1=593м3.
 *Проверить объем разработки земли.
* группа грунтов 1.
П.2 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Применить  ФЕР01-02-057-01Группа грунтов 1.
7. П.3 – погрузку удалить.
8. П.4 – обосновать толщину 0,3м в формуле на уплотнение грунта.
9. П.140,  –Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 30км.
10. П.38 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
11. П.6   Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
12. П.10 – согласно чертежа на листе 4 , 132-23-АС, толщина подпорной стены 500мм, поэтому применить расценку ФЕР06-04-001-04.
13. П.11 внести надбавку на W6 на бетон В25.
14. П.12-откорректировать марку арматуры по проекту А240  д=8мм.
15. П.13-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=12мм. 0,6т. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
16. П.14-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=18мм. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
17. П.17-18 – общий вес  закладных деталей ЗД1  16,4кг*2=32.8кг.
18. П.20 – применить ФССЦ-01.2.03.05-0001. Через дробь написать «применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01».
19. П.21 - Через дробь написать «применительно мастика Технониколь № 24, расход 0,7кг/м2 в один слой».  В формуле расхода поставить на 2 слоя.
20. П.22 - Укладка Техноэласта производится путём наплавления материала на заранее подготовленную основу. Заменить ФЕР08-01-003-03 на ФЕР08-01-008-03   (в 2 слоя).
В спецификации площадь 30,5м2, в ВОРе 26.5м2. Привести в соответствие. 
В ВОРе верно – 26,5 м2 устройство техноэласта в 2 слоя, в спецификации расход составит – (26,5*2*1,2) = 63,6 м2
21. П.23 – исключить праймер.
22. П.24 – проверьте характеристики техноэласта ЭПП. Применить ФССЦ-12.1.02.03-0195
23. П.25 – указать объем щебеночного основания 17,3м3 на чертеже.
24. П.26 – нет подтверждения цены щебня в виде счета/КП или КАЦ. Заменить на  ФССЦ-02.2.05.04-1817.
25. П.29 - Укладка Техноэласта производится путём наплавления материала на заранее подготовленную основу. Заменить ФЕР08-01-003-03 на ФЕР08-01-008-03   (в 2 слоя).
26. П30 – исключить.
27. П.31 – проверьте характеристики техноэласта ЭПП. Применить ФССЦ-12.1.02.03-0195.  В спецификации техноэласт не указан. 
28. П.33 - внести надбавку на W6 на бетон В25.
29. П.34-откорректировать марку арматуры по проекту А240  д=8мм
30. П.35-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=12мм. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
31. 
32. П. 36 – по проекту это закладная сетка, вес 15кг. Применить расценку ФЕР06-03-004-10
Учесть норму на заготовки ТЧ прил.11 табл.1.
33. П.37 – вес закладной ЗД1 246кг, Вы берете «Установка закладных деталей весом: до 20 кг». Применить ФЕР06-03-004-11  либо    ФЕР06-03-004-08 .
34. П.39 – заменить ФЕР31-01-059-01 (см.состав работ) на ФЕР06-03-007-01 / применит. с заменой материалов.
35. П.41 - нет подтверждения цены герметика в виде счета/КП или КАЦ.  По проекту 0,015м3.
Заменено на ФССЦ-14.5.01.03-0007 (М = V×ρ = 0,015(м3)×1100 (плотность, кг/м3)= 16,5 кг., при плотности 1100кг/м3 потребуется 16,5 кг.)
36. П.42 - ФЕР09-03-005-03 – монтаж подкрановых путей, а у нас рельсы, закрепленные на ж/б плите. Заменить  расценку на ФЕР09-06-001-03 (применительно)
37. П.43 – обосновать применение рельса Р-50 из стали М74В.  Указать в проекте - можно ли использовать старогодние рельсы. 
[bookmark: _GoBack]В ВР и прочей документации отсутствует указание данной марки стали. Ссылочным документом приведен ГОСТ Р 51685-2013 (после разработки РД заменен на ГОСТ Р 51685-2022), который не предусматривает данное обозначение. Использование старогодних рельсов проектом не предусматривается в связи с отсутствием высвобождения необходимого типа рельсов в рамках титула.
38. П. 46 – заменить ФССЦ-25.1.05.02-0022  на ФССЦ-25.1.05.02-0005
39. П. 49 – нет подтверждения цены клеммы ПК в виде счета/КП или КАЦ. Заменить стоимость  на ФССЦ-25.1.03.01-0002.
40. Не учтено разделом гидроизоляция мастикой и грунтовкой поверхности фундаментов.
41. П.50 -57 работу Вы берете как конструкцию, а материалы поэлементно. В таком случае либо берем работу как есть в смете + стоимость конструкции либо изготовление из проката. 
42. П.50 - не применен  коэф. Прил.9.3 п.2.
43. П.51-53 не корректно применены расценки , заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0012.
44. П.55-57 не корректно применены расценки , заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0006.
45. П.58 – грунтовка ГФ-021 – в заводских условиях. Исключить.
46. П.60 – окраска «Алпол» в 2 слоя.
47. П.61-62 – перепроверить объем земляных работ под ФМ-1. Заменить расценки на группу грунтов 1.
48. П.61 – разделить разработку грунта на:
49. -  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) с объемом 2,1м3.
50. - разработка грунта в отвал с объемом 79,1м3.  
51. П.62 – недопустимо  менять наименование расценки. Заменить на ФЕР01-02-057-01Через дробь пишем – доработка.
52. П.63 – погрузку удалить
53. П.64 – согласовать с Заказчиком перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км).
54. П.65 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
55. П.66 - Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
56. П.71, п.80 – не учтена надбавка на бетон W6.
57. П. 72- учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
58. П.73, 74 – проверить вес арматуры по ВОР и проекту.
             Вес арматуры скорректирован
59. П.75 –почему вес болтов 241,2кг? 
60. Закладную сетку С1 вынести отдельно.
61. П.77 – применить ФССЦ-01.2.03.05-0001. Через дробь написать «применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01».     Добавить мастику ФССЦ-01.2.03.03-0007. Через дробь написать «применительно мастика Технониколь № 24, расход 0,7кг/м2 в один слой».  В формуле расхода поставить на 2 слоя.
62. П.79 обосновать толщину подливки 120мм.  На листе 7 толщина 50мм.
63. После п.80 в разделе 5 – исключить расценки.
64. Разделы 6 – 21 – исключить.

