
Смета 04-05-02. Силовое электрооборудование. (Трансбордер. Силовое электрооборудование. 132-23-ЭМ)  на сумму 39 009,07р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе. 
3. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
5. Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ.
6. П.1 - Проверить вес конструкции. Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. ФЕРм38-01-006-08 пишем как положено, через дробь пишем «применительно изготовление опорной конструкции». 
7. П.2– вес 1 м круглой стали д=16мм=1,58кг.  1,58*33=52,14кг.. Заменить ФССЦ-08.4.03.02-0006   на ФССЦ-08.3.04.02-0095
8. П.4. Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. через дробь пишем «применительно монтаж опорной конструкции».
9. [bookmark: _GoBack]П.5 -6 – количество изоляторов про спецификации 15шт.
10. П.6– проверить маркировку изолятора (по спецификации фарфоровый изолятор ИОР 10-7,5 I УХЛ 2).   Нет подтверждения текущей  цены, КАЦ и письма заказчика, заменить на  ФССЦ-22.2.01.05-0036. 
11. Не учтены в смете шпильки и гайки. Согласно листа 2 Опорные изоляторы и стальные уголки крепить с помощью шпилек, гаек и шайб. Шпильки резать по месту .





