
Смета 04-05-01. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. (132-23-ЭС)  на сумму 649 590,72р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе. 
3. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
5. Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ.
6. П.1 – 3 объемы работ не совпадают с ВОР. 
Согласно проекта (лист 3) тип траншеи Т-1; при этом на разрезе 2-2 указана часть узла  А11-2011.35 «пересечение кабельной линии открытым способом с ж/д».   Размеры траншей Т-1 и этого узла не совпадают.   Откорректировать объемы земляных работ либо тип траншеи. 
7. П.4 - Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза лишнего грунта 25км.
8. [bookmark: _GoBack]П.5 - Нет подтверждения текущей  цены и договора на утилизацию.
9. П.6 – откорректировать постель 60м для кабеля – длина двух траншей всего 40м.
10. П.7 – откуда 16,7м3 песка? Если по ВОР 2,7м3.    Нет подтверждения текущей  цены песка, КАЦ и письма заказчика, заменить на  ФССЦ-02.3.01.02-0016. 
11. П.8 заменить ФЕР34-02-003-01  на ФЕРм08-02-231-05 + добавить трубу д=110мм как материал.
12. П.9-10 -  откуда 300м кабеля АСБ??? По проекту всего 40м.
13. П.10 - Нет подтверждения текущей  цены кабеля АСБ 3*120, КАЦ и письма заказчика, заменить на ФССЦ-21.1.07.01-0027.
14. П.11-12 исключить, не обосновано проектом и ВОР.
15. П. 13 – заменить ФЕРм08-02-166-09  на ФЕРм08-02-167-08 (см.тип муфты).
16. П.14 - Нет подтверждения текущей  цены муфты, КАЦ и письма заказчика.
17. П.15-16 исключить. Не обосновано проектом и ВОР.
18. В смете не учтен монтаж УКПТ120/28.

