
Смета 06-05-02. Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация. (132-23-НВК)  на сумму 6 487 282,55р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту.
3. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
5. Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете.
6. Не учтены работы по демонтажу ж/б трубопроводов, а также утилизация мусора. 
7. Раздел 1 -Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-26 - К1-27  - исключить – нет в проекте
8. Раздел 2 - Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-27 - К1-28 – исключить – нет в проекте.
9. Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на  глубине 5,2-6,6м.    На участке от К2-11 до К2-13 глубина траншеи 5,5м, значит часть грунта влажная.  Требуется ли водоотлив?
10. На всех участках прокладки канализации уточните необходимость крепления стенок.  Перепроверьте объем земляных работ в ВОРе.
11. П.43, п.63, п.83, п.103   разделить разработку грунта 1 группы на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) 
- разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07)   
12. П.44, п.64, п.84, п.104  - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01.
13. П.45, п.65, п.85, п.105 – погрузку удалить.
14. П.46, п.66 , п.86, п.106  –согласовать  перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км).
15. П.47, п.67, п.87, п.107  - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
16. П.48, п.68, п.88, п.108    Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
17. П.49, п.69 , п.89, п.109 – допишите через дробь, сколько  засыпается грунтом, сколько песком.
18. П.50, п.70, п.72, п.90, п.92, п.110, п.112   - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016.  Проверить норму расхода песка.
19. П.53–Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
20. П.54 – тип футляра не соответствует проекту.
21. П.56 – футляр по проекту д=1220мм.
22. П.57 – раствор 6,13м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
23. П.58, п.78, п.98, п.118– для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб.
24. П.59, п.79 = длина протаскивания=16м.
25. П.60 = Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. 
26. П.61, п.81, п.101, п.121 – это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. Добавить работу по заделке отверстий.   Уточнить нужно ли пробивать отверстие в колодце?
27. П.73 Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
28. П.76 – футляр по проекту д=800мм.
29. П.77 – раствор 3,46м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
30. П.93–Длина футляра по спецификации 13м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции
31. П.96 – футляр д=820мм
32. П.97 – раствор 2,81м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
33. П.99 = длина протаскивания=13м
34. П.113–Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
35. П.116- диаметр футляра 800мм
36. П.117 – раствор 3,46м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
37. П.119 - длина протаскивания=16м.

