
Смета 06-05-01. Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК)  на сумму 3 681 087,40р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту.
3. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
5. Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете.
6. П.1 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  / «демонтаж». Почему грунты мокрые? Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на  глубине 5,2-6,6м.    Заменить расценку на ФЕР22-04-001-01.
7. П.3-5 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  / «демонтаж».
8. П.6-8 – исключить. Этих объемов нет в ВОР на водоснабжении.
9. П.9 – вес строит.мусора = 4,4+0,105+1,23+3+4=12,735т
10. П.10 – согласовать с Заказчиком расстояние перевозки мусора 25км.
11. П.11   Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
12. В проекте (лист 3) в таблице колодцев откорректирована высота рабочей части колодца (3,3м), а также добавлено 1 кольцо КС15.9 (всего 3шт).   В ВОРЕ и спецификации колец указано 2шт.   Необходимо откорректировать также объем земляных работ. Замечания сейчас даю исходя из текущих объемов работ.
13. П.12, п.50, п.74    разделить разработку грунта 1 группы на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) 
- разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07)   
14. П.13. п.51, п.75  - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01.
15. П.14, п.52, п.76 – погрузку удалить.
16. П.15, п.53, п.77   –согласовать  перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км).
17. П.16, п.54, п.78  - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
18. П.17, п.55, п.79    Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
19. П.18, п.56, п.80   – допишите через дробь, сколько  засыпается грунтом, сколько песком.
20. П.19, п.21, п.57, п.59, п.81, п.88   - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016.  Проверить норму расхода песка.
21. П.22-23– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03.  Длина футляра по спецификации 14,3м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
22. П.25-26 – на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой. Исправить объем на 2,3м3.
23. П.27 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб.
24. П.28  - длина протаскивания 14,3м.
25. П.32, п.70, п.94  это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. В работе по монтажу фасонных частей откорректировать количество и применить соответствующую расценку.
26. П.33 – исключить. фланцы свободные, не привариваются
27. П.34 – в расценке 2 комплекта, это 4 фланца. Должно быть всего 2 фланца.
28. П.35 на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой. 
29. П.39 – вычесть из расценки фасонные части, потому что идет замена материала.
30. П.40  Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. 
31. П.42 Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777.
32. П.43 – проверьте объем колодца. 0,4*3+0,265+0,02+0,27+0,38=2,135м3
33. [bookmark: _GoBack]П.45 – колец КС15.9 должно быть 3шт.
34. П.49 – заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0032.
35. Заменить учтенные в расценке плиты ж/б на необходимые по спецификации.
36. Заменить мастику на Технониколь №24.
37. П.60-61– на каком основании принят разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-02.  Футляр 426*7 длиной 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
38. П.64 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
39. П.65 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб.
40. П.66 – длина протаскивания 16м.
41. П.72 – фланцы без приварки. Исключить.
42. П.73 – фланцы указаны как комплект, а по проекту 1 шт. откорректировать объем.
43. П.74-75 – почему в ВОРЕ в формуле подсчета объемов земляных работ длина участка 85м?, если труба 82м ? перепроверить объем земляных работ.
44. На участке от В1-5  до В1-6 в ВОРе есть указание выполнить прокладку 35м футляра методом ГНБ. Дать разъяснение по способу прокладки футляра и внести эти данные в проект и в ВОР. 
45. П.82-83– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03.  Длина футляра по спецификации 51м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
46. П.85 – заменить на ФЕР22-05-004-02.
47. П.86 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
48. П.89 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб
49. П.90- длина протаскивания 51м
50. П.93 –через дробь дописать применит. маркировку
51. П.96 – фланцы без приварки. Исключить
52. П.97 – фланцы указаны как 2 комплекта, а по проекту 2 шт. откорректировать объем


