	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 06-05-02. Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация. (132-23-НВК)  на сумму 6 487 282,55р.
Смета 06-01-02. Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация. (132-23-НВК)  на сумму  5 700 284,18р.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г.
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	4 
	
	Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС
	
	откорректировано
	

	5 
	
	Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете
	
	откорректировано
	

	6 
	
	Не учтены работы по демонтажу ж/б трубопроводов, а также утилизация мусора. 
	
	Работы добавлены.
	

	7 
	
	Раздел 1 -Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-26 - К1-27  - исключить – нет в проекте 
	
	исключено
	

	8 
	
	Раздел 2 - Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-27 - К1-28 – исключить – нет в проекте. 
	
	исключено
	

	9 
	
	Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на  глубине 5,2-6,6м.    На участке от К2-11 до К2-13 глубина траншеи 5,5м, значит часть грунта влажная.  Требуется ли водоотлив? 
	
	В ближайшей скважине с выявленным наличием грунтовых вод (скв.№5) вода встречена на глубине 5,6 м. Водоотлив не требуется
	

	10 
	
	На всех участках прокладки канализации уточните необходимость крепления стенок.  Перепроверьте объем земляных работ в ВОРе. 
	
	В формуле расчета объема траншеи использован откос стенок 1:1. Крепление стенок не требуется
	

	11 
	43,63,83,103
	П.43, п.63, п.83, п.103   разделить разработку грунта 1 группы на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) 
- разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07)   
	1,2,44,45,75,76,106,107
	откорректировано
	

	12 
	44,64,84,104
	П.44, п.64, п.84, п.104  - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01.
	3,46,77,108
	откорректировано
	

	13 
	45,65,85,105
	П.45, п.65, п.85, п.105 – погрузку удалить.
	
	откорректировано
	

	14 
	46,66,86,106
	П.46, п.66 , п.86, п.106  –согласовать  перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км-исправить).
	7,50,81,112
	откорректировано
	

	15 
	47,67,87,107
	П.47, п.67, п.87, п.107  - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
	7,12,50,53,81,84,112,115
	КП приложено
	

	16 
	48,68,88,108
	П.48, п.68, п.88, п.108    Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
	4,47,78,109
	откорректировано
	

	17 
	49,69,89,109
	П.49, п.69 , п.89, п.109 – допишите через дробь, сколько  засыпается грунтом, сколько песком.
	5,48,79,110
	откорректировано
	

	18 
	50,70,72,90,110,112
	П.50, п.70, п.72, п.90, п.92, п.110, п.112   - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016.  Проверить норму расхода песка.
	6,49,80,111
	откорректировано
	

	19 
	53
	П.53–Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
	15
	откорректировано
	

	20 
	54
	П.54 – тип футляра не соответствует проекту.
	16
	откорректировано
	

	21 
	56
	П.56 – футляр по проекту д=1220мм.
	26
	откорректировано
	

	22 
	57
	П.57 – раствор 6,13м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
	23
	откорректировано
	

	23 
	58,78,98,118
	П.58, п.78, п.98, п.118– для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб.
	27,68,99,130

	откорректировано
	

	24 
	59,79
	П.59, п.79 = длина протаскивания=16м.
	62
	откорректировано
	

	25 
	60
	П.60 = Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. 
	28
	откорректировано
	

	26 
	61,81,101,121
	П.61, п.81, п.101, п.121 – это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. Добавить работу по заделке отверстий.   Уточнить нужно ли пробивать отверстие в колодце?
	29,70,101,132
	В работе
	

	27 
	73
	П.73 Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
	56
	откорректировано
	

	28 
	76
	П.76 – футляр по проекту д=800мм.
	67
	откорректировано
	

	29 
	77
	П.77 – раствор 3,46м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
	64
	откорректировано
	

	30 
	93
	П.93–Длина футляра по спецификации 13м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции
	87
	откорректировано
	

	31 
	96
	П.96 – футляр д=820мм
	88
	откорректировано
	

	32 
	97
	П.97 – раствор 2,81м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
	95
	откорректировано
	

	33 
	99
	П.99 = длина протаскивания=13м
	93
	откорректировано
	

	34 
	113
	П.113–Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.
	118
	откорректировано
	

	35 
	116
	П.116- диаметр футляра 800мм
	129
	откорректировано
	

	36 
	117
	П.117 – раствор 3,46м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.
	126
	откорректировано
	

	37 
	119
	П.119 - длина протаскивания=16м.
	124
	откорректировано
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           



