Утверждаю__________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншеи |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 229,06 | 131-23-ТС3-01 | уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,97=29,79м3 уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=42,12м3 уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=41,23м3 уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=78,59м3 уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=62,25м3 уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=130,64м3 уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=3,45м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с погрузкой | м³ | 159,01 |  |  |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 12,0 | 131-23-ТС3-01 | уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,03=0,92м3 уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,3м3 уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,28м3 уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=2,43м3 уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,93м3 уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=4,04м3 уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=0,11м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 9,82 | 131-23-ТС3-03 | уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,89м х (h) 0,1м =9,82м3 |
|  |  | Устройство подсыпки из песка (с Котн.упл=1,1) в траншее, вручную | м³ | 32,15 | 131-23-ТС3-07 | уч.4т-6; 7-8т: (L) 43,06м х 1,98м х (h) 0,6м -20,15м3 Vлоток =31,01м3 уч.6-7: (L) 8,91м х 1,28м х (h) 0,1м =1,14м3 |
|  |  | Обсыпка из песка (с Котн.упл.=1,1) труб и каналов вручную в траншее | м³ | 116,08 | 131-23-ТС3-11 | уч.1-2т: ((L) 9,22м х 2,36м х (h) 1,66м) - Vтр 14,08 =22,04м3 уч.т.4-4: ((L) 6,11м х 2,16м х (h) 0,55м3) - Vтр 0,6 =6,66м3 уч.4-5: ((L) 5,98м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 0,59 =6,52м3 уч.5-6: ((L) 11,4м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 1,12 =12,42м3 уч.6-7: ((L) 9,03м х 2,32м х (h) 3,07м) - Vтр 17,07 =47,24м3 уч.7-8т: ((L) 19,45м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 1,91 =21,20м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом механизировано (экскаватором, с ковшом емк. 0,5м3) | м³ | 241,06 | 131-23-ТС3-12 | уч.2т.-4т: (L) 4,4м х 4,56м х (h) 2,97м- Vвытесн 13,13м3=46,46м3 уч.4т.-4: (L) 6,11м х 2,49м х (h) 1,82м =27,69м3 уч.4-5: (L) 5,98м х 2,49м х (h) 1,82м=27,1м3 уч.5-6: (L) 11,4м х 2,49м х (h) 1,82м=51,66м3 уч.7-8т.: (L) 19,45м х 2,49м х (h) 1,82м=88,14м3 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 389,29 | 131-23-ТС3-11 131-23-ТС3-12 | 32,15+116,08+241,06=389,29м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м³/ т | 159,01/ 302,12 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (229,06м3 +159,01м3 + 12м3 – 241,06м3) * 1,9 = 159,01м3/ 302,12т |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 159,01 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство котлована |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) с погрузкой | м³ | 59,75 | 131-23-ТС3-02 | уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,97=59,75м3 |
|  |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 1,85 | 131-23-ТС3-02 | уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,03=1,85м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания в котловане с последующим уплотнением | м³ | 2,01 | 131-23-ТС3-02 | уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 0,1м =2,01м3 |
|  |  | Засыпка песком (с Котн.упл=1,1), вручную | м³ | 11,35 | 131-23-ТС3-10 |  |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 11,35 | 131-23-ТС3-10 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³ | 1,85 |  |  |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м³/ т | 61,6/ 117,04 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (59,75м3+1,85м3) * 1,9 = 61,6м3 / 117,04т |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 61,6 |  |  |
|  |  | Устройство ж/б плиты |  |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м³ | 8,73 | 131-23-ТС3-05 | уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,68м х (h) 0,1м =8,73м3 |
|  |  | Бетонирование плиты с армированием | м³ | 23,4 | 131-23-ТС3-06.2 | Бетон В30 F150 W6 – 23,4м3 Арматура Ø10 А- III L=5190 -830,4м /512кг Арматура Ø10 А-III L=1400 -730,8м /450кг Арматура Ø8 А-I L=1600 – 315,2м /125кг |
|  |  | Гидроизоляция ж/б плиты |  |  |  |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б плиты в один слой | м2 | 19,27 | 131-23-ТС3-01 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б плиты в два слоя | м2 | 19,27 | 131-23-ТС3-01 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Устройство ж/б сборного канала |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 | м3 | 8,64 | 131-23-ТС3-04 131-23-ТС3-07 131-23-ТС3-10 | лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 – 4,32м3 /6шт. плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 – 4,32м3 /24шт. |
|  |  | Заделка стыков и швов лотков цементным раствором М100 | м3 | 0,018 | 131-23-ТС3-04 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б лотков в один слой | м2 | 90,2 | 131-23-ТС3-04 131-23-ТС3-07 131-23-ТС3-10 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б лотков в два слоя | м2 | 90,2 | 131-23-ТС3-04 131-23-ТС3-07 131-23-ТС3-10 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Устройство ж/б колодцев |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кольца стенового ж/б КС20.18Б | шт. м3 | 1 1,02 | 131-23-ТС3-08.1 | 1,02м3/шт. |
|  |  | Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 | шт. м3 | 1 0,61 | 131-23-ТС3-10 | 0,61м3/шт. |
|  |  | Устройство кольца колодезного К-7-9 | шт. м3 | 2 0,28 | 131-23-ТС3-08.1 131-23-ТС3-10 | 0,14м3/шт. |
|  |  | Устройство плиты ПК-15 с отверстиями | шт. м3 | 1 0,27 | 131-23-ТС3-08.1 | 0,27м3/шт. |
|  |  | Устройство водоприёмный колодец ВГ-15 | шт. м3 | 1 1,13 | 131-23-ТС3-08.1 | 1,13м3/шт. |
|  |  | Устройство плиты ОП-1к | шт. м3 | 2 1,24 | 131-23-ТС3-12 | 0,62м3/шт. |
|  |  | Устройство люков чугунных тип «Т» | шт. | 2 | 131-23-ТС3-12 |  |
|  |  | Установка лестницы С1 L=2700 | шт. кг | 2 58,2 | 131-23-ТС3-08.1 131-23-ТС3-10 | 29,1кг/шт. |
|  |  | Обмазка лестницы грунтовкой ГФ-021 в один слой | м2 | 1,98 | 131-23-ТС3-08.1 131-23-ТС3-10 | 0,99м2/шт. |
|  |  | Обмазка лестницы эмалью ПФ-115 в два слоя | м2 | 1,98 | 131-23-ТС3-08.1 131-23-ТС3-10 | 0,99м2/шт. |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б колодцев в один слой | м2 | 30,31 | 131-23-ТС3-08.1 131-23-ТС3-12 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б колодцев в два слоя | м2 | 30,31 | 131-23-ТС3-08.1 131-23-ТС3-12 | Технониколь №24 расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Пробивка отверстия в стене здания ф430мм для устройства футляров (гильзы) | шт. | 2 |  | толщина стенки 530мм |
|  |  | Сверление отверстия в колодце для ввода труб ф159 | шт. | 10 | 131-23-ТС3-08.1 | толщина стенки 100мм |
|  |  | Устройство вертикальных футляров ф426х8 (подземная часть) | м | 5,36 | 131-23-ТС3-08.2 | Подъем на эстакаду в т.8 |
|  |  | Утепление трубы в футляре минераловатными матами МП-80 (подземная часть) | м3 м2 | 0,66 7,74 | 131-23-ТС3-08.2 | Маты из мин ваты МП-80 |
|  |  | Устройство футляров (гильзы) ф426х8 для ввода труб в здание | м шт. | 1,26 2 | 131-23-ТС3-08.2 | 0,63х2 =1,26м |
|  |  | Заделка сальника при проходе футляров (гильзы) Ф 426мм через стену здания | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца | шт. | 7 |  |  |
|  |  | Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Устройство сливной трубы стальной эл. св. 159х5 | м | 4,86 | 131-23-ТС3-08.1 |  |
|  |  | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ | п.м. | 120 | 131-23-ТС3-08.1 |  |
|  |  | Установка отвода 90°159х6 | шт. кг | 8 64,8 | 131-23-ТС3-08.1 | 8,1кг/шт |
|  |  | Изоляция стыков ∅159/250 | компл. | 28 | 131-23-ТС3-08.1 |  |
|  |  | Прокладка трубы ст. эл.св. ф159х5 (надземная часть) | м | 8,58 | 131-23-ТС3-08.2 |  |
|  |  | Установка отвода 90°159х6 (надземная часть) | шт. | 6 | 131-23-ТС3-08.2 |  |
|  |  | Утепление трубы подъема минеральными плитами с покрытием кожухами из оц. стали t=80мм (надземная часть) | м3 | 0,52 |  | Лист стальной оц. t=0,8мм - 3,14 * (0,159+0,08*2) * 8,58 (м2) Маты из мин ваты МП-80- 3,14 * (0,159+0,08)* 0,08* 8,58(м3) |
|  |  | Утепление отводов минеральными плитами с покрытием кожухами из оц. стали t=80мм (надземная часть) | шт. | 6 |  | Лист стальной оц. t=0,8мм – 2,5кг/шт. Маты из мин ваты МП-80- 0,082м3/шт. |
|  |  | Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 11,45 | 131-23-ТС3-08.2 |  |
|  |  | Окраска стальных труб эмалью ПФ115 серой в два слоя | м2 | 11,45 | 131-23-ТС3-08.2 |  |
|  |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159 | шт. | 38 |  |  |
|  |  | Присоединение в существующие сети труба/труба | врезка | 2 |  | в теплоузле |
|  |  | Устройство арматуры |  |  |  |  |
|  |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25 | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25 | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25 | шт. | 2 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________