Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Цех №121/18 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля АВБШв-1 4х120 с наружной стены здания (2,63кг/м) | м | 452,76 | 131-23-ЭС1-01 | Уч. 1-2: 42,38м * 2шт. = 84,76м Уч. 2-3: 14,0м * 2шт. = 28м Уч. 3-4: 73,0м * 4шт. = 292м Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 4шт. = 32м Опуск кабелей в щит цеха: 8м * 2шт. = 16м |
|  |  | Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) |  |  |  |  |
|  |  | Установка лотка для прокладки кабеля по стене здания | м кг | 96 714,24 | 131-23-ЭС1-02 | Лоток лестничный оц. Ллу 30 6000х300х150 – 96м/ 714,24кг Соединитель лотка СЛПр 150 оц. – 30шт. /2,76кг Болт М8х20 оц. – 120шт. /1,56кг Гайка М8 – 120шт. /0,72кг Шайба 8 увеличенная – 240шт. /1,44кг Консоль 41х41х1000 цинк – 34шт. /97,58кг Болт М8х70 оц. – 68шт. /1,84кг Гайка М8 с фланцем. – 68шт. /0,48кг Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц. – 34шт. /13,06кг Болт М8х30 оц. – 34шт. /0,58кг Шайба плоская 8 оц. – 34шт. /0,07кг Гайка канальная М8. – 34шт. /0,88кг Шпилька М12 l=300мм – 102шт. /22,19кг Шайба плоская 12 – 408шт. /1,22кг Гайка М12 – 612шт. /9,79кг Пластина 41 с загибами 1 отв. Цинк– 68шт. /1,77кг |
|  |  | Прокладка сущ. кабеля АВБШв-1 4х120 внутри здания по лоткам (2,63кг/м) | м | 274,5 | 131-23-ЭС1-03 | Электроснабжение цеха №121/18: Уч. 1-2: 20,0м * 2шт. = 40,0м Уч. 2-4: 88,03м * 2шт. = 174,0м Уч. 4-5: 18,22м * 2шт. = 36,0м Опуск кабелей в КТП №30: 8м * 2шт. = 16м |
|  |  | Прокладка сущ. кабеля ВВГнг 4х50 внутри здания по лоткам (2,1кг/м) | м | 66,75 | 131-23-ЭС1-03 | Электроснабжение щита питания крана: Уч. 5-4: 21,75м * 1шт. = 18м Уч. 4-3: 28,00м * 1шт. = 18м Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 1шт. = 8м Опуск кабелей в щит питания крана: 8м * 1шт. = 8м |
|  |  | Монтаж муфты соединительной термоусаживаемой 4ПСТБ-1 (70-120) (НГ) | шт. | 2 | 131-23-ЭС1-03 |  |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
|  |  | Пробивка отверстий ф80 в бетонной стене здания под устройство гильз для прохода кабеля | шт. | 2 | 131-23-ЭС1-03 |  |
|  |  | Устройство гильзы из трубы стальной ф57 на вводах в здание | м шт. | 0,48 2 | 131-23-ЭС1-03 | Труба стальная электросварная ф57х3,5. |
|  |  | Заделка прохода гильз цементно-песчаным раствором М100 | шт. м3 | 2 0,002 | 131-23-ЭС1-03 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 3 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________