- Лист 2 п.17 ВР2; лист 3 п.3 спецификации, не соответствуют листу 5 , не совпадает длина и вес арматуры

Ответы: Длина, вес арматуры в ВР2, в спецификации и на л.5 скорректированы. См. последнюю версию.

- Лист 3 спецификации п. 6 не верно указан объем мастики, расход 0,7 кг/м2 на один слой, согласно проекта 2 слоя, д.б. 71,75 кг

Ответ: объем мастики исправлен на 71,75 кг

- Лист 2 АС,ВР2 п.19 указать способ очистки бетона (сжатым воздухом, гидроструйная, щетками, с обеспыливанием и т.д.)

Ответ: Добавлен способ очистки - гидроструйный

- Лист 1 прим.4 грунтовка отсутствует в спецификации

Ответ:  см. п.70 – 15,4 кг

- Лист 7 разрез 4-4 указан Анкер HILTI HSL-3 M16/25 (371784) в спецификации отсутствует

# Ответ: Распорные анкера добавлены в объемы и  в спецификацию

- Почему ПОС выполнен только на раздел Ж.Д. , где остальное? В ПОСе нет подтверждения для применения коэффициента на стестенность.

Ответ: Раздел ПОС в условиях договора не предусматривался

- В ВОРе не отображены работы, согласно прим.3 на листе 9 (резка пнелей)

Ответ: Резка панелей (18,8 п.м)  в ВР1 п.1 добавлена.

- В ВОРе не учтены фасонные изделия для панелей (лист 10 ) м2/кг

Ответ: Фасонные элементы добавлены в ВР1 п.3 и в спецификацию п.94 и АС3 л.10..

- Лист 8 п.78; лист 9 п.89 уточнить зачистку до блеска, чем производить, щетками или пескоструйным аппаратом

Ответ: Добавлено в ВР1 - п.65 на л.8, п.72 на л.9 – зачистка металлоконструкций щетками

- Лист 9 п.83 уточнить метод зачистки бетона (щетки, гидроструйная или сжатым воздухом)

Ответ: Добавлено щетками п.ВР1 п.68

- Лист4 п.34 указать способ очистки

Ответ: Добавлено щетками п.ВР1, п.30

- Лист 5 п.38,35 не соответствует проекту, лист 10 прим.3 указано – гидроизол, на разрезе 3-3 изоспан В, в ВОРе изоспан С. где верно ? В смете вообще - Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная

Ответ: Исправлено в прим. на л.10. п.3, в  ВР1 п.31 исправлено на Изоспан В

- Лист 5 п.41 ВР1 указать  марку нижнего слоя,  и верхнего , п.1 лист 2 спецификации откорректировать по виду материала, указать в м2, п.6 аналогично

Ответ: Марка верхнего и нижнего слоев гидроизоляционного материала указана на л.10, разрез 3-3 и примеч. п.3 ,ВР1 п.37, л.5 и в спецификации л.2, п.24

- Лист 5 ВР1 п.42 указать м.п. примыканий (21,8 м.п.)

Ответ: Примыкания  (21,8 п.м)  добавлены в ВР1, л.5, п.39.

- Лист3 п.27 ВР1 указать чем производится выравнивание, какой толщины

Ответ: Заменено выравнивание на уплотнение грунта ручными трамбовками ВР1, л.3 п.25.

- Лист 1 ВР1  п.б/н после 2 указано 100 шт саморезов, лист 1 спецификации п.5 указано 100 кг саморезов, где верно?

Ответ: Исправлено

- Там же п.19 не верны ез.изм., не корректен объем лист 5 ВР1 указано другое

Ответ: ед. изм. Скорректировано в СО л.1, п.19 и в ВР1, п.35

- Там же п.13,14,15 проверьте ед.изм.

Ответ: Ед. изм. Исправлены см. СО л.2, п.15, п.16, п.27.

- Лист 2 ВР1 п.9 указано сталь с полимерным покрытием ФС2/ФС3 , лист 10 проекта не указано что с покрытием,  что без – необходимо внести ясность, лист 5 ВР1 п.45 ФС1/ФС4 без покрытия

Ответ: Скорректировано: добавлено прим. на л.10 (фасонные элементы выполнить из оцинкованной стали с полимерным покрытием), в ВР1, л.1, п.3, л.6 п.40,44, в СО л.4, п.90-94.

- П.19,16 ВР1 чем производить очистку бетонной поверхности

Ответ: В ВР добавлено – щетками, см. ВР л.2, п.15, л.3, п.18.