| Замечания Технического заказчика к рабочей документации Конструктивные решения. Шифр 131-23-АС4 Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 24.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование | Статус | Примечание |
| АС4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л.3 | Не указан гидроизоляционный материал под подошвой фундаментов. |  |  |  |  |  |
|  | Л.л. 4, 5 | На листе 5 в опорах О-1 и О-1а обозначен лист t=25 мм. На листе 4 узел 2 толщина металла указана 20 мм. Необходимо скорректировать. |  |  |  |  |  |
|  | л. 4 | Узел 5-5. Болты М24 попадают в двутавры опор. Необходимо скорректировать решение. |  |  |  |  |  |
|  | л.5 | Не указан размер верхнего листа t=25 мм для опоры ОП-1, ОП 1-а. На л.4 сеч. 5-5 также нет размера. Необходимо указать. |  |  |  |  |  |
|  | л.6 | По узлу 4 неясны размеры листов t=20 мм в опорных узлах фермы. |  |  |  |  |  |
|  | л.6 | Количество уголка 125х10 по факту больше указанного на листе. Необходимо откорректировать спецификации. |  |  |  |  |  |
|  | л.6 | Количество уголка 63х6 по факту меньше указанного на листе. Необходимо откорректировать спецификации. |  |  |  |  |  |
|  | л.7 | По узлу 5 неясны размеры листов t=20 мм в опорных узлах фермы. Выноска толщины указывает на 2 листа. Опорная пластина, (сечение 1-1 привязанное к узлу 5) на разрезе показана 140 мм. По узлу 5 должна быть около 240 мм. Необходимо скорректировать. На сечении 1-1 не показана нижняя пластина, указанная на узле 5. Необходимо отобразить с привязкой к конструкциям фермы. В случае отсутствия пластины в конструкции необходимо скорректировать спецификацию по листовому металлу t=20 мм применительно ко всем трем фермам. |  |  |  |  |  |
|  | л.7 | Ферма имеет 8 сопряжений по длине. На каждое уходит 4 болта. В спецификации указано 48 болтов. Необходимо скорректировать. |  |  |  |  |  |
|  | л.л. 8, 6 | Сечения ферм Ф-1 и Ф-3 1-1 и 2-2 расположены «навстречу». При этом горизонтальные связи нижнего пояса отрисованы так же как и в Ф-2, хотя сечения замаркированы в одну сторону. Необходимо уточнить проектом и скорректировать сечения. |  |  |  |  |  |
|  | л.9 | Необходимо указание что связи устанавливаются в двух плоскостях. |  |  |  |  |  |
|  | л.9 | В спецификации неверно рассчитано количество материала трубы 100х60х4. Необходимо уточнить. |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимо разработать в проекте узел сопряжения с сохраняемой конструкцией фундаментов и фермы по оси 5. |  |  |  |  |  |
|  | л.4 | Сечение 3-3. С консольного участка траверсы (выносов швеллеров фермы) возможен сброс трубопровода. Необходимо предусмотреть для технологического монтажа ограничитель на консольном свесе траверс на болтовом соединении. |  |  |  |  |  |
|  |  | В проекте использованы старые опоры для трубопроводов. Необходимо указать узел крепежа опор к новым элементам эстакады с учетом болтовых соединений. Так же указать мероприятия по покраске старых опор для дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР л.1 | Объем грунта согласно п.5 должен быть уменьшен на объем грунта в п.6, так как он вывозится на утилизацию. Необходимо скорректировать ВОР. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР л.1 | П. 8 Обосновать объем грунта засыпки вручную. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР л.4 | П. 36 Объемы в ВОР на демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия не подтверждены проектом. Нет данных по демонтажу, площадь покрытия, разрезы, высотные отметки для проверки объемов отсутствуют. Необходимо дополнить проект. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР | Земляные работы по устройству фундаментов учтены дважды: п.п. 37, 38 ВОР дублируют п.п. 3 и 4. Необходимо откорректировать. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР л.4 | Обосновать работы п.п. б/н (обратная засыпка грунта механизированным способом) и 40 (засыпка грунта вручную). Нет понимания площади, объемов, разрезов в чертежах. Дополнить проект. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР | Требуется перенести объемы работ по переустройству трасс систем газоснабжения, теплоснабжения в соответствующие разделы РД. Дополинительно: П. 58. Не указаны методы контроля и актирования газопроводной трубы среднего давления для дальнейшего использования. П. 69. Необходимо указать в проекте качественные критерии по которым принимается решение о дальнейшей эксплуатации трубопровода. Неизвестны объемы и материалы восстанавливаемого теплоизоляционного и изоляционного покрытия труб. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР л.5 | П.56. Указана дополнительная опора для газопровода. В спецификациях отсутствует. Место установки неизвестно. |  |  |  |  |  |
|  | ВОР л.6 | П.п. 63,66. Демонтаж 60 опор, монтаж 62 опор. Необходимо добавить в спецификации 2 дополнительные опоры. Аналогично п.п. 64, 65 и 67, 68. |  |  |  |  |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л.2 | Отсутствуют ссылки на инженерно-геологический отчет и данные по основанию для фундаментов, мест расположения скважин по отношению к фундаментам |  |  | ГОСТ 21.501-2018 п.п. 6.2.1 6.2.2 |  |  |
|  | л.3 | На 1-1, 2-2 указана относительная отметка. Необходимо указать абсолютную отметку, как на л. 2, т.к не указана связь между абсолютной отметкой и «0». |  |  |  |  |  |
|  | л.4 | На узле 2 необходимо указать высотную отметку траверсы для согласования с отметкой на сечении 3-3. |  |  |  |  |  |
|  | л.5 | Необходимо указать высотные отметки низа/верха О-1, О-1а |  |  |  |  |  |
|  | л.5 | Отсутствует ведомость элементов на опоры О-1 и О-1а. Необходимо дополнить. |  |  | ГОСТ 21.502-2016 |  |  |
|  | л.6 | Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-1. Необходимо дополнить. |  |  | ГОСТ 21.502-2016 |  |  |
|  | л.6 | Сечения 1-1 и 2-2 указаны дважды. Необходимо произвести сквозную нумерацию сечений на листе. Замаркировать элементы. |  |  |  |  |  |
|  | л.7 | Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-2. Необходимо дополнить. |  |  | ГОСТ 21.502-2016 |  |  |
|  | л.8 | Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-3. Необходимо дополнить. |  |  | ГОСТ 21.502-2016 |  |  |
|  | л.8 | В штампе указана Ф-2. На листе разработана Ф-3. Скорректировать. |  |  |  |  |  |
|  | л. 9 | Отсутствует ведомость элементов на вертикальные связи. Необходимо дополнить. |  |  | ГОСТ 21.502-2016 |  |  |
|  | л.7 | Не замаркирован крайний правый элемент на сечении 4-4. |  |  |  |  |  |
|  | л.7 | Сечение 1-1 указано дважды. Необходимо произвести сквозную нумерацию сечений на листе. Замаркировать элементы на сечениях 1-1 и 2-2 (сечения по ферме). |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Ярославцев К.О. тел.: e-mail: k.yaroslavtsev@tmh.pro Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома. |