Смета 06-04-03 ТС2   Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде на сумму 2 579 037,80 руб

- Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Это не внешние сети, а внутриплощадочные, одни индексы на весь объект.

- Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе

- Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766

- П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.10 песок, 1 группа, лишний грунт сразу разрабатываем с погрузкой, п.6 исключить

- П.2 аналогично 1 группа

- П.3 не корректно применена расценка, корректировать текстовку расценки под свои желания запрещено, заменить ФЕР01-01-033-01

- П.4 заменить группу грунта на 1

- П.5 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008

- П.6 заменить на ФЕР01-02-060-01, объем 6,2 м3

- П.8,50 нет подтверждения цены , см. п.3.1.13 инструкции ОА «ТМХ»

- П.12, 28 , 35, 41, 53 не учтена надбавка на W6

- П.13,14,29 не применена норма на заготовки прил.11 табл.1 ТЧ ФССЦ

- П.19 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-08.4.01.02-0013

- П.23 исключить учтен в п.25

- П.25 не корректно применена расценка площадь плиты ВП-16-6 равна 1,6*0,6=0,96м2, заменить на прямую ФЕР07-06-002-06 в расценке откорректировать объем и марку раствора

- П.26 нет подтверждения цены

- П.27 не корректно принята расценка , заменить на прямую ФЕР06-08-001-13

- П.33 материал не соответствует проекту , заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0099

- П.31 не корректно посчитан объем , см. лист 9 п.15, ВР лист 3 п.34

- П. 46-48 заменить группу грунтов

- П.55 не корректно учтена расценка заменить на ФЕР06-03-004-01

- П.59 применить Прил.9.3 п.2

- П.62 не учтена 2-я покраска

- П.65 материал не соответствует проекту , см. лист 4 разрез 2-2, заменить на на ФССЦ-23.4.01.03-0040

- П.66,67,68 69 в проекте нет указания что они в ППУ изоляции исключить или подтвердить проектом см.лист 2 спецификации п.3, и лист 4,5 п.3, они обычные ФЕР22-03-001-05

- П.104-107 исключить входя в состав п.110 см. ТЧ сб 22 п.2.22.3

- П.90-93,98 теплотрасса не является технологическим трубопроводом , пересчитать по 24 сб.

- П.90 заменить на ФЕР24-01-001-04

- П.91 заменить на ФЕР24-01-001-01

- П.92,93 исключить

- П.94 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.3.03.02-0077

- П.95 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.3.03.02-0026

- П.97 объем не соответствует проекту, см. Лист 6 ТС2, лист 3 спецификации п.4,9

- П.99 материал не соответсвует проекту см лист 6 п.3 он в  ППУ , стоит в 3 раза больше https://saverhot.ru/catalog/sharovye_krany_ppu/sharovye_krany_ppu_pe_s_mzi/

- П.98 заменить на  ФЕР24-01-032-01

- П.103 нет подтверждения цены , заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008

- П. 106-107,118 исключить входя в состав п.110 см. ТЧ сб 22 п.2.22.3

- П.108 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР46-08-022-03

- П.111, 113,114, 116, 117,99,101 нет подтверждения цены

- Лист 7 разрез 1-1  металлический лист 10х1000х1000 не учтен в работе

- П.87-88 откуда объемы лист 8 ТС2 такого нет?

- Лист 6 проекта ТС2 строительная часть не учтено в смете, не нашла

- Лист 6 п.1,2 не учтены в смете

- Лист 5 п.10 , лист 4 п.11 не учтены в смете, п.89 похоже на монтаж этих листов, но не сходится вес и нет самого материала