Вопросы к проекту 131-23-ТС3

- ВР.ТС3 лист 5 п.49 не совсем понятно, если весь грунт который разработали вывозим (п.48 ), что вывозится в п.49 , и если песком засыпают 468,5 м3, откуда берут 177,3 м3 ,зачем его тогда вывозить? Нужны пояснения. Может п.48 лишний??

Ответ: Исправлено п.49 – отвозка – 645,7 м3, п.50 исключено – лишний грунт – 19,6 м3

- Отсутствует ВР на устройство тепловой сети

Ответ: ВР для тепловой сети добавлена

- Лист 5 п.12 не указан вес лестниц

Ответ: Вес лестницы указан.

- В спецификации лист3 п.4,5 указать вес отводов, согласно ГОСТ 17375-2001 (60гр -5,4 кг; 90гр – 8,1 кг)

Ответ: Исправлено.

- Лист 5 проекта в спецификации вес отвода не соответствует ГОСТУ 159х6 -90гр – 8,1 кг

Ответ: Исправлено.

- Спецификация лист 4 п.8 , просьба уточнить действительно ли есть у производителя в линейке такой кран , его даже на официальном сайте нет, нет ошибки в маркировке? https://termopartner.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany/sharovye_krany_broen/kran_sharovoy_ballomax_ksht_60_102_broen/?yclid=17141421430513598463&oid=6368 , самый большой 100 мм, точно 60.102. не 61.102 ?

Ответ: Да,  60.102 был взят из каталога Broen, но если он сейчас снят с производства то можно использовать серию 61.102

- Лист 5 п.13 указать толщину стенки футляра

Ответ: Исправлено. Толщина стенки 6 мм.