Смета 06-04-04 ТС3   Теплоснабжение. Переустройство трубопровода на  сумму 5 148 684,46 руб

- Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Это не внешние сети, а внутриплощадочные, одни индексы на весь объект.-откорректировано

- Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.-в стадии согласования

- Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... -в стадии согласования https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766

- П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.10 песок, 1 группа, лишний грунт сразу разрабатываем с погрузкой ФЕР01-01-013-07, п.7 исключить-откорректировано

- П.2 аналогично 1 группа-откорректировано

- П.3 не корректно применена расценка, корректировать текстовку расценки под свои желания запрещено, заменить ФЕР01-01-033-01 откорректировано

- П.3 не корректно посчитан объем 93,6+82,5+374,7=550,8 м3, см. ВРоткорректировано

- П.4 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008, не верно принят объем , см.лист 5 п.50 (468,5 м3) откорректировано

- П.6 заменить группу грунта на 1 откорректировано

- П.8,9 исключить, или обосновать проектом откорректировано

- П.10 не корректно принят объем , 65,4+23,95+262,4=351,75 м3, остальное обосновать проектом откорректировано

- П.11 нет подтверждения цены, договора на утилизацию, см. п.3.1.13 инструкции АО ТМХ-КП ООО «Террус» предоставлено

- П.13, 31,33 нет подтверждения цены откорректировано

- П.15,35,51 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008 откорректировано

- П.12, 30,32 не корректно принята расценка, размеры плиты ВП16-6: 1,61*0,6=0,966 м3, заменить на прямую откорректировано

- П.30-31 исключить задвоение откорректировано

- П.14 не верно указан объем , см. лист 6, объем разделить на ФЕР08-01-002-01 – 2,01 м3, и  ФЕР01-02-061-01 – 7,5 м3, откорректировать объем п.15; п.34 аналогично откорректировано

- П.18 поделить на ФЕР06-13-001-03 -2,32 м3, ФЕР06-13-001-04 -3,68 м3 см. разрез 2-2, лист 6 откорректировано

- П.19,39,55 не учтена надбавка на W6 откорректировано

- П.24,44  заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0011 откорректировано

- П.28,48  исключить учтено в п.12, 32 сам раствор в расценке заменить на М100, объем по проекту откорректировано

- П.35 откорректировать объем 1,7+5,7=7,4 м3 откорректировано

- П.61-64 объем подтвердить проектом откорректировано

- П.65,66 объем не соответствует проекту, см. лист3 спецификации п.1,2 откорректировано

- П.65 ,66 не корректно принята расценка д. труб 159 см.проект, заменить на ФЕР24-01-008-06, ФЕР24-01-009-06 откорректировано

- П.67 не корректно применена расценка заменить на ФССЦ-23.4.01.03-0015 откорректировано

- п.69,70,71 не корректно применена расценка, нет указания что отводы в ППУ изоляции, заменить на  ФЕР22-03-001-05, ФССЦ-23.8.04.06-0086, ФССЦ-23.8.04.06-0249 откорректировано

- п.72 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР24-01-050-06 откорректировано

- п.73 заменить на ФССЦ-24.1.01.06-0038 откорректировано

- п.74 заменить на ФЕР24-01-053-06 откорректировано

- п.76 материал не соответствует проекту, уточнить марку крана откорректировано

- п.79 не корректно применена расценка, теплотрасса не явл. технологическим трубопроводом, заменить на ФЕР24-01-001-01 откорректировано

- п.81 не учтена 2 окраска, см. лист4 спецификации п.13 откорректировано

- п.84,85 исключить учтено в п.65,66 откорректировано

- п.86 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР22-01-015-02 откорректировано

- п.90,91 подтвердить проектом, ВРоткорректировано

- п.92 не корректно применена расценка , заменить на ФЕРм39-02-006-10 откорректировано