Смета 04-02-05 ЭC2 Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. на сумму 3 064 333,69 руб

- Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)

- Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ОУ

- Коэффициент Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б, работы аналогичные новому строительству исключить, к монтажным сборникам не применяется,  работы выполняются захватками , в данном случае даже на расценки ФЕР этот коэф.не применим.

- П.3 заменить на ФЕР01-02-060-01

- П.5 нет подтверждения цены, договора на утилизацию

- Не учтены работы по присыпке кабеля/трубопровода песком

- П.7 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008

- П.6 не корректно принят объем , не учтен ФЕРм08-02-142-02, по длине траншеи не сходится

- П.9 не корректно посчитан объем , разделить по весу кабеля ФЕРм08-02-148-04, ФЕРм08-02-148-03

- П.8 пересчитать объем (180+50+120+50)/1000

- п.10 не корректно принята расценка , вес кабеля более 3 кг, заменить на ФЕРм08-02-141-04

- П.12 не корректно применена расценка заменить на ФССЦ-23.1.02.06-0039

- П.13 не учтена норма расхода

- П.15-18,22,24 нет подтверждения цены, письма от заказчика

- П.10,15,16,17,19,20 объем не соответствует проекту, см. спецификацию и ВР

- П.21 не корректно применена расценка , заменить на ФЕРм08-02-163-02, муфта для кабеля с бумажной изоляцией

- П.21 не корректно принята расценка, заменить на  ФЕРм08-02-167-07 применительно

- П.24 не верно принят объем 2 муфты 25/50

- П.25 исключить из расценки материал, объем откорректировать с проектировщиками , на 1 проход , идет 1 баллон пены???

Вопросы к проекту

1 согласно чертежа (разрезу траншей) состав работ д.б. следующий: разработка грунта вручную; устройство постели для одного кабеля; устройство постели для каждого последующего кабеля; укладка трубы; укладка кабеля в трубе; укладка кабеля в траншее; присыпка трубы в траншее песком H=0,15м; и только потом обратная засыпка грунта вручную и вывоз лишнего грунта

2. Объем трубы ПНД в ВОР один в спецификации другой, где верно? (180+60+160+50 в спецификации ), (180+50+120+50) в ВОР

3. Лист4 п.1 уточнить на счет прокладки кабеля ГНБ в смете не учтено

В ВР п.4,и т.д. заделка труб пеной, не одна штука, а сколько проходов надо заделать, 6 отрезков , 2 конца, а судя по ВР заделываем только один , какой?