| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 131-23-ЭС2 Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 28.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Статус | Комментарии разработчика |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По факту кабель прокладывается открытым способом, закрытый переход исключить из проекта. |  |  |  |  | закрытый переход исключен из проекта |
|  | 2 | Показать защитный футляр на планах. В местах пересечения с ж/д путями предусмотреть резервные защитные футляры (трубы и заглушки). Предусмотреть соединительные муфты для монтажа защитных футляров. Предусмотреть держатели расстояний (кластеры). Предусмотреть оконцеватели (каппы) |  | ПУЭ7 п. 2.3.97 А11-2011 |  |  | Исправлено. Резервные защитные футляры не предусмотрены ТУ. Позиция заказчика. |
|  | СО ВОР | Длина кабеля т.1-т.2 (28,5*6+0,35*12 для муфт+2% змейка) = 179 м , скорректировать кол. в спецификации. Пересчитать объемы земляных работ согласно длины кабеля от т.1 до т.2 Длина кабеля т.6-7-8 (22,5*2+0,35*2+4+16+120+16)*1,02+10) =216 м, скорректировать кол. в спецификации. По доп. к ТУ от 24.03.2023 № 03/2.1-10-27 кабель на участке т.6-7 тоже выносится. Предусмотреть 2 концевых муфты. ТУ от 21.02.2023 № 03/2.1-10-19 не выполняются в части выноса кабеля в точках 28-28А-28Б-28В, соответственно пересчитать объемы земляных работ. |  | СП 76.13330.2016 п.6.4.1.10 п.6.4.1.28 |  |  | По доп ТУ кабель на участке 6-7 не выносится. Согласовано с заказчиком. Длины кабеля и объемы земляных работ скорректированы |
|  |  | На плане не верно показано пересечение КЛ через ж/д пути в РД 131-23- ЭС 2 лист 2 Угол пересечения путей должен быть от 75° до 90°. СП 227.1326000.2014 П. 8.3. |  |  |  |  | По условиям прохождения трассы ЖД выполняется только защита отрезка под ЖД путями. Согласовано с заказчиком |
|  |  | Предусмотреть покрытие кабелей, вместо сигнальной ленты, кирпичом. |  | ПУЭ-7 п.2.3.83 |  |  | Исправлено |
|  |  | Для участка т.1-т.2 должно быть две траншеи Т4 Пересчитать объемы земляных работ |  | А11-2011 |  |  | Траншеи выбраны с учетом диаметров защитных футляров(труб) |
|  |  | Приложить ТУ №03/2.1-10-19; ТУ №03/2.1-10-27 к альбому 131-23-ЭС2 к альбому 131-23-ЭС2 |  |  |  |  | Исправлено |
|  | СО л.1 | - Уточнить длину кабеля, участок 28,5*6=171м. (откуда 300м.?) - Уточнить длину труб, участок 28,5*6=171м. (откуда 180м.?) Предусмотреть резервные трубы с заглушками - Включить муфты для труб, труба жесткая, поставляется отрезками по 6 м. (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1617/16091157/) - Вместо сигнальной ленты использовать кирпич или плиты ПЗК (над трубами не укладываются) - Включить держатели расстояний (кластеры) - Включить оконцеватели (каппы) |  |  |  |  | Исправлено |
|  | СО л.2 | - Уточнить марку кабеля, АШБ-6 не производиться - Уточнить длину кабеля, участок 22,5*2=45м. (откуда 60 м.?) - Уточнить длину труб, участок 22,5*2=45м. (откуда 60 м.?) Предусмотреть резервные трубы с заглушками - Включить муфты для труб, труба жесткая, поставляется отрезками по 6 м. - Вместо сигнальной ленты использовать кирпич или плиты ПЗК (над трубами не укладываются) - Включить держатели расстояний (кластеры) - Включить оконцеватели (каппы) |  |  |  |  | Исправлено |
|  | СО л.3 | - Уточнить длину кабеля, участок 10 и 20*4=120м. (откуда 160 м.?) - Уточнить длину труб, участок 10 и 20*4=120м. (откуда 160 м.?) Предусмотреть резервные трубы с заглушками - Включить муфты для труб, труба жесткая, поставляется отрезками по 6 м. - Вместо сигнальной ленты использовать кирпич или плиты ПЗК (над трубами не укладываются) - Включить держатели расстояний (кластеры) - Включить оконцеватели (каппы) |  |  |  |  | Исправлено |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Степанов Д.С. тел.: e-mail: d.stepanov@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.