| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 131-23-НВК1 Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 10.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ на замечание |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Показать на плане размеры футляра от обреза до края трансбордера, размеры должны соответствовать п.11.53 СП31.13330.2021. |  | СП31.13330.2021 СП 32.13330.2018 (п.6.7.1) |  | На скорректированном плане указана длина футляра на трубе существующей хозбытовой канализации: от ж.д. рельса до обреза футляра L= 8,0 м ( согласно п.11.53 СП31.13330.2021). Общая длина футляра составит 33,0 м. |  |
|  | 2 | Отсутствует конструкция футляров К1. Центрирование трубы в футляре и заделку концов можно выполнить согласно ТПР 901-09-9. Не указана необходимость заполнения межтрубного пространства цементно-песчаным раствором или отсутствие такой необходимости. Добавить в спецификацию центраторы. |  |  |  | В Ведомости объемов работ 131-23-НВК1 (лист 3) учтены работы по разрезанию вдоль и свариванию стальной трубы, применяемой для защиты существующей канализационной трубы. Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором предусмотрено в скорректированной ВОР. Ц/песчаный раствор учтен в скорректированной спецификации. Опорно-направляющие кольца ОНК-200 для трубы Д=200 мм учтены в скорректированной спецификации и в ВОР. |  |
|  | 2 | Стальные футляры должны иметь противокоррозийную изоляцию наружной и внутренней поверхности. Добавить указание в общие данные и в спецификацию. |  | п.6.7.8 СП 32.13330.2018 |  | На листе Общих данных (лист 1) в Общих указаниях (п.8) имеется запись о применении в качестве футляра стальной трубы ø426х7,0 с весьма усиленной гидроизоляцией. Наличие изоляции у стальной трубы добавлено в Спецификацию и в ВОР. Нанесение изоляции на внутреннюю поверхность трубы считаем излишним, т.к. межтрубное пространство в футляре заполняется цементно-песчаным раствором. |  |
|  | 3,4,5 | Открытые металлические детали колодца должны иметь антикоррозийную обработку (закладные, лестницы) |  |  |  | В Спецификацию и в ВОР включено защитное покрытие «Цинол» и «Алпол» для стальных закладных деталей и лестницы в колодце. |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Гончаров А.В. тел.: e-mail: a.goncharov@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.