| Вопросы по ВОР 131-23-НВК1 Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Вопрос | Ответ |
| 1 | Еще раз про землю, так мои расчеты получаются меньше, то оставлю Ваши, меня только смущает глубина колодца 4,69 м, мы берем коэф. на стесненность (исключает разработку с откосами) и крепить стенки котлована нам не надо? Доработка в траншее 1,3*26,6*0,1=3,46 м3 (28,45-3,7/2) | Разработка грунта в траншее подсчитана по формуле : V=(a+mh) * h* L, где a=1,1 м – ширина режущей кромки ковша экскаватора; m=0,5 – коэф. заложения откосов; h=1,25 м – средняя глубина дна траншеи. Что значит «смущает» ? На сущ. ливн. сети два ближайших колодца имеют отм. дна 146,44 и 146,63. Разница в отметках, деленая на расстояние между колодцами (75,8 м) даёт уклон 0,0025. Отметка дна в проектируемом колодце получается 146,46. Земля 151,15. Вот Вам: 151,15-146,46=4,69 м. Я считала котлован под колодец по формуле без стеснёнки, а почему она должна быть? Сначала проложат трубопровод и смонтируют колодец, а потом выполнят прокладку ж.д. пути. |
| 2 | п.3 ВР надо разделить доработку и разработку, на доработку есть повышающий коэф., на разработку нет, 3,7х3,7*0,1=13,7 м3, причем доработка грунта в котловане на глубине 4,7 м, а это уже другая расценка, грунт оттуда уже лопатой не выкинешь. | Все вопросы по расценкам, коэффициентам и т.п. адресованы сметчику. |
| 3 | У Вас в ОУ указана плотность грунта 1,81 т/м3, а в расчетах везде 1,6 т/м3. | В Общих указаниях на листе Общих данных приведены характеристики (в том числе плотность) природного слежавшегося грунта. Для уплотнения грунта при обратной засыпке принимается 1,6 т/м3. До естественного состояния грунт уплотнить практически не возможно. |
| 4 | Нигде не увидела УГВ, колодец почему устраиваем в мокрых грунтах, если грунты мокрые, то надо водоотлив, и указать на профиле. | Согласно геологическому отчету 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ГП2 (лист 1) ближайшая к проектируемому колодцу скважина 14, в которой грунтовые воды встречены на глубине 5,0 м. Водоотлив не требуется. |
| 5 | п.13 лист 2 это же обычная труба типа прагма, не дренажная? (в смете дренажная). | Труба принята гофрированная с двойной стенкой типа «Прагма» не дренажная (перфорированная). Вопрос к сметчику. |
| 6 | п.14-18, нужны м3: п.14 – 0,59 м3, п.15 – 0,48 м3, п.16 – 0,39 м3 и т.д. | В Ведомости объемов работ в графе 7 «Формула расчета объемов и расход материалов» указан объем бетона у каждого ж.б. элемента. |
| 7 | п.28, 29 лист 3 не сходится с листом 5 проекта 105-6 (2+4+2) 109-6 (2) вес 2*1,7=3,4 кг двух штук | В Ведомости объемов работ (лист 3, поз. 29, 30) скорректирован вес закладных деталей: МН-105-6 –8 шт.*1,0 кг= 8 кг ; МН-109-6 -2 шт.*1,7кг = 3,4 кг |
| 8 | п.28 лист 3 указать вес 94,2 * 0,3 м2 =28,26 кг, в смете почему-то 39,66 кг | В Ведомости объемов работ (лист 3, поз. 28) указан вес стального листа 94,2 * 0,3 м2 =28,26 кг. В смете ошибка. |
| 9 | п.1 лист 3 в формуле указана глубина 2 м, на профиле 2,5 м, плюс надо доработать так, чтобы можно было надеть футляр, надо грунт перепроверить. | На каком листе проекта представлен профиль существующей хозбытовой канализации? |
| 10 | Изоляция ВУС, она битумно-полимерная мастикой или липкими лентами? | Номер защитной конструкции №1 согласно ГОСТ 9.602-2005: - грунтовка на термоактивных смолах; - термоплавкий полимер; - экструдированный полиэтилен. В ВОРе НЕ РАСПИСАН (т), расход материала |