Ответы на Замечания к рабочей документации 131-23-НВК

| № зам. | Содержание замечания | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лист 4 профиль, указана труба 315х6,6, в спецификации п.1 лист2 указана 315х18,7, где верно? | На профиле участка трубопровода В1-3А -В1-8 (лист 4) допущена описка. Должно быть как в спецификации (лист1, п.1), и в ВР (лист 5): ø315×18,7. Толщина стенки трубы отредактирована. |
| 2. | Лист 4 профиль указана труба 160х9,5, в спецификации 160х18,7 (такой не нашла вообще), привести в соответствие. | Трубы ø160х9,5 на участках от колодцев «В1-нов.1» и «В1-нов.2» к зданиям (профили приведены на листе 3) относятся к прокладке водопровода участке В1-3А - В1-8 и поэтому внесены в спецификацию этого участка (поз. 2). На деталировочных схемах колодцев «В1-нов.1» и «В1-нов.2» (лист 4) трубы ø160х9,5 обозначены поз.2. Толщина стенки трубы ø160х9,5 в спецификации отредактирована. |
| 3. | Не увидела работы по устройству отверстий в сущ. колодцах для прохождения труб, да и во вновь установленных такой работы не учтено. | Согласно Техническим условиям проектом предусматривается замена существующих труб (замена стали на полиэтилен). Отверстия для прохода труб в существующих колодцах уже имеются. Во вновь проектируемых 3-х колодцах (В1-3А, В1-нов.1, В1-нов.2) работы по пробивке отверстий для прохода труб в количестве 8 шт. внесены в ВР. |
| 4. | Спецификация лист 3, п.22 данные отсутствуют. | В скорректированной спецификации (лист 3, поз. 22), а также в ведомости объемов работ 131-23-НВК3.ВР (лист 7, п.30), указано количество ОНК-315 – 22 шт. |
| 5. | Спецификация лист 3, п.11 проверить объем, зачем на свободных фланцах 29 втулок? | В спецификации (лист 3, поз. 10 и поз.11) для 2-х фланцев указаны 2 муфты. То же самое указано в ВР (лист 6, поз.18, поз.19). |
| 6. | Лист 6 на профиле указано 27,12 м футляра, спецификация лист 5 п.2 29 м, привести в соответствие. | В скорректированной спецификации (лист 5, п.2) и в ВР (лист 10, поз.10) указана длина футляра 27,20 м. |