Ответы на Замечания к рабочей документации 131-23-НВК

| № зам. | Содержание замечания | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лист 4 профиль, указана труба 315х6,6, в спецификации п.1 лист2 указана 315х18,7, где верно? | На профиле участка трубопровода В1-3А -В1-8 (лист 4) допущена описка. Должно быть как в спецификации (лист1, п.1), и в ВР (лист 5): ø315×18,7. |
| 2. | Лист 4 профиль указана труба 160х9,5, в спецификации 160х18,7 (такой не нашла вообще), привести в соответствие. | На листе 4 (профиль участка трубопровода В1-3А - В1-8) трубы ø160х9,5 нет совсем, только труба ø315х18,7 и футляры ø530х8,0. В то же время на листе 5 (профиль участка В1-26 - В127) имеется труба ø160х9,5, L=32,0 м, что соответствует спецификации (лист 4, п.1) и ВР (лист 8, п.9). |
| 3. | Не увидела работы по устройству отверстий в сущ. колодцах для прохождения труб, да и во вновь установленных такой работы не учтено. | Согласно Техническим условиям проектом предусматривается замена существующих труб (замена стали на полиэтилен). Отверстия для прохода труб в существующих колодцах уже имеются. Во вновь проектируемых 3-х колодцах работы по пробивке отверстий для прохода труб в количестве 8 шт. внесены в ВР (лист 8). |
| 4. | Спецификация лист 3, п.22 данные отсутствуют. | В ведомости объемов работ 131-23-НВК3.ВР (лист 7, п.30) указаны опорно-направляющие кольца ОНК-315 в количестве 2 штук. В спецификацию (лист 3, п.22) внесены указанные данные. |
| 5. | Спецификация лист 3, п.11 проверить объем, зачем на свободных фланца 29 втулок? | В спецификации (лист 3, п. 10 и п.11) для 2-х фланцев указаны 2 муфты. То же самое указано в ВР (лист 6, п.п.18, 19) |
| 6. | Лист 6 на профиле указано 27,12 м футляра, спецификация лист 5 п.2 29 м, привести в соответствие. | По требованию Заказчика длины футляров были увеличены до 8,0 м в каждую сторону от ж/д рельса. В спецификации (лист 5, п.2) указана длина футляра 27,20 м (с округлением длины). |