Вопросы по ВОР НВК 4

- Лист 3 п.28 – указать вес демонтируемой трубы, а где земляные работы для того чтобы произвести демонтаж? Я так понимаю большая часть трубопровода перекладывается на том же месте, значит разрабатывать механизировано его до проектной отметки нельзя, мех. разработка прекращается за 0,5 м до колодца , 0,3м  до демонтируемой трубы, и разрабатывается вручную, так же не увидела объем грунта разработанного вручную в местах пересечения коммуникаций. Доработка грунта вручную д.б. только на новых участках.

- Лист 1 п.1 указано грунт техногенный влажный, УГВ на профиле не указан.

- Отсутствует решение по креплению стенок , местами глубина траншеи достигает 3,68 м

- Так же не выделен объем разработки грунта вручную на глубине ниже 3 м , с такой глубины лопатой грунт не выкинешь

- Лишний грунт 136,36*1,9=259,08 тн, у Вас 245,21 почему?

- Лист 3 подготовка-гравийно-щебеночная не увидела её в ВР

- А как копаем под сущ. Путями?

- ВР лист2 п.8 ,9 это с какого перепуга мы на прокладываемую трубу так извращаемся, футляр обычный проложили, трубу протащили, исключить, аналогично п.6,7 лист 4 ВР, аналогично и дальше п.8,9,12,13 лист 6

- ВР лист 2 п.10 указать марку раствора, аналогично п.8 лист 4, лист 6 п.10 ,14 и т.д. везде (М100)

- Лист 1 ОУ прим. 10 заделка концов труб не увидела в ВР и в смете

- Нет работ по просверливанию отверстий в новых колодцах для прохождения труб

- Лист3 проекта, на профиле указаны виды траншей и основание там указано 0,3 м, а в ВР везде указано 0,15 м , где верно, по чем считать?

- Не учтена погрузка, вывоз и утилизация демонтируемого материала  п.34-36 лист 8, указать вес демонтируемой трубы п.34,35

- ВР п.19,20 лист 10 задвоение, лист 4 проекта только 6 (3+3)

- Лист 11 п.23 поясните, труба 315 , зачем нам муфты 194 , наверное д.б. 365 ?