Вопросы к проекту 131-23-ТС1

- Лист 8 на сечении указана щебеночная подготовка, в спецификации песчаная, где верно?

- Лист 8 спецификация п.10 отсутствует объем, не нашла её на разрезе , нет про неё описания, где именно и как она делается, аналогично п.14

- Лист 8 не верно указан объем бетона  http://moscow.tdajbi.ru/category-166698/category-166290/product-133004.html К-7-9 0,15м3 ,а не 0,31 м3; К-7-10 – 0,17 м3, а не 0,34 м3

- Лист 8 прим.7 не указан объем , я так понимаю это п.14 надо красить?

- ТС1.ВР лист 9 п.102 и п.107 что это не задвоение ли? Это что д.б на листе 8 в п.14?

- ТС1.ВР п.47 не верно указан объем, не соответствует указанному ГОСТу

- ВР лист6 не указана работа по вырезке отверстия в металлическом листе (лист 10)

- ВР лист6 п.66 указано что труба изолируется мин.ват (объем отсутствует), спецификация лист1 п.1 указано что труба в ППУ изоляции с оцинкованным покрытием, где верно? О какой-либо изоляции труб д.89, 45 информация отсутствует

- ВР не соответствует требованиям инструкции АО «ТМХ» п.п.3.1.2.3

- В ОУ к проекту не указана информация о теплоносителе (давление, температуре)

- В ВР отсутствуют работы по прокладке трубы ТЧК-100 лист 5 п.4

- Лист 5 п.18, 22  указать марку , лист 4 п.9 аналогично

- Лист 5-4 п.11, лист 5 п.24 , лист 8 п.80 указать вес

- Лист4 п.12 лист стальной , на сколько видно по чертежу в этом листе д.б отверстия для прохождения труб, вырезка отверстия в ВР отсутствует, указать вес

- Лист 10 указан лист толщиной 10 мм, лист5 указан опять лист на том же месте, и уже толщиной 15 мм, поясните, по-моему это задвоение и определитель с толщиной, укажите вес

- Не нашла в ВР работы по окраске КО-8101 лист 5 п.20 на что тратим 3,5 кг, что красим примечания нет

- Лист 5 п.21  задвижка фланцевая, как она будет крепиться к чугунной трубе , к раструбу? Где переход с раструба на фланец ?

- Лист 5 п.15 указать на каком листе этот приямок,

- Спецификация лист3 п.22 , зонтов д.б. 4 шт , соответственно и вся комплектация д.б. увеличена на 4

- П.66 ВР разделить что прокладывается надземно, что в лотке, что в какой изоляции

- Лист 9 п.1 не нашла в ВР, в смете тоже отсутствует, и поясните как из 4 шт по 0,2 метра, получилось 1,2 м.п., на листе 11 п.14 это она? Но её там 3 шт нужны пояснения

- Лист 2 спецификации п.19 все объемы съехали на строчку

- Лист 12 п.4 у бетона В-25  М350, а М200 соответствует  В15 , какая то не разбериха, поясните

- П.27-34 ВР не соответствуют листу 12 спецификации элементов на вентиляционную шахту, так же не нашла в проекте работ п.23-25 ВР

- Лист12 п.6 уточните ед.изм

- Не увидела в ВР работы по просверливанию отверстий 16 шт лист12 и почему там толщина 25 мм, труба же вроде как 9 мм как и отвод

- Лист10 ВР не указан вывоз мусора от демонтированного фундамента, в ПОСе мусор вывозится на 10 км, а почему металл мы вывозим на 30 км, разве не оставляем заказчику в пределах 2 км?

- ВР лист10 отвозим демонтированное оборудование 2,06+1,95+1,65=5,66 тн, как получилось 20 тн? Что делаем с изоляцией снимаем? И всё просто выбрасываем? Вместе с металлом

- ВР лист 10 п.118 зачем вывозить лишний грунт, а потом его привозить обратно? ВР п.4 его там достаточно, обоснуйте