Ответы на замечания к ВР по узлу 131-23-НВК 4

| № п.п. | Содержание замечания | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лист 3 п.28 – указать вес демонтируемой трубы, а где земляные работы для того чтобы произвести демонтаж? Я так понимаю большая часть трубопровода перекладывается на том же месте, значит разрабатывать механизировано его до проектной отметки нельзя, мех. разработка прекращается за 0,5 м до колодца , 0,3м до демонтируемой трубы, и разрабатывается вручную, так же не увидела объем грунта разработанного вручную в местах пересечения коммуникаций. Доработка грунта вручную д.б. только на новых участках. | - В скорректированной Ведомости объемов работ 131-23-НВК4.ВР на листе 4, п. 28 указан общий вес керамической трубы, подлежащей демонтажу. - А почему разрабатывать грунт механизированным способом до проектной отметки нельзя? Ведь трубы подлежат демонтажу и утилизации без дальнейшего их использования, поэтому разработку грунта можно вести вплоть до извлечения старых труб. - Почему доработка грунта вручную должна производиться только на новых участках? А разве не требуется выровнять основание траншеи после извлечения старых труб под насыпь песчаной подушки, разработка грунта вблизи колодцев? В доработку грунта входят эти работы. |
| 2. | Лист 1 п.1 указано грунт техногенный влажный, УГВ на профиле не указан. | Согласно геологическому отчету 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ГП2 (лист 1) грунты неводонасыщенные (скважины 32-34), грунтовые воды встречены на глубине 4,7 м (скважины 25, 26). В скорректированной «Ведомости объемов работ» 131-23-НВК4.ВР на листе 1, п. 1 удалено упоминание о влажности грунта. |
| 3. | Отсутствует решение по креплению стенок , местами глубина траншеи достигает 3,68 м | Проект производства работ (ППР) разрабатывает строительно-монтажная организация. |
| 4. | Так же не выделен объем разработки грунта вручную на глубине ниже 3 м, с такой глубины лопатой грунт не выкинешь | Объем разработки грунта вручную на глубине ниже 3 м не выделяется. |
| 5. | Лишний грунт 136,36*1,9=259,08 тн, у Вас 245,21 почему? | Объемный вес грунта нарушенной структуры не может составлять 1,9 т/м3 – это грунт природный слежавшийся, в данном случае принят объемный вес 1,6 т/м3. |
| 6. | Лист 3 подготовка-гравийно-щебеночная не увидела её в ВР | В скорректированной «Ведомости объемов работ» 131-23-НВК4.ВР на каждом участке трубопровода подсчитан объем щебеночного основания в траншее. |
| 7. | А как копаем под сущ. Путями? | Пересечения с действующими ж/д путями на проектируемых участках канализации отсутствуют. Старые пути подлежат демонтажу. Пересечение с вновь прокладываемыми путями осуществляется рытье траншеи открытым способом и применением стальных футляров. |
| 8. | ВР лист2 п.8 ,9 это с какого перепуга мы на прокладываемую трубу так извращаемся, футляр обычный проложили, трубу протащили, исключить, аналогично п.6,7 лист 4 ВР, аналогично и дальше п.8,9,12,13 лист 6 | В скорректированной «Ведомости объемов работ» 131-23-НВК4.ВР на всех участках канализации аннулированы пункты с объемами работ по разрезанию, свариванию стальных футляров и добавлены объемы по протаскиванию труб в футляры. |
| 9. | ВР лист 2 п.10 указать марку раствора, аналогично п.8 лист 4, лист 6 п.10 ,14 и т.д. везде (М100) | Во всех пунктах, где указано заполнение футляров цементно-песчаным раствором, указана его марка М100. |
| 10. | Лист 1 ОУ прим. 10 заделка концов труб не увидела в ВР и в смете | В «Общих указаниях» на чертеже 131-23-НВК4 (лист1) в п.10 говорится о заполнении межтрубного пространства в футлярах. Объем цементно-песчаного раствора учтен в ВР. |
| 11. | Нет работ по просверливанию отверстий в новых колодцах для прохождения труб | Сверления отверстий для прохода труб при возведении новых колодцев не требуется. В соответствии с типовым проектом 902-09-22.84, ал.II трубы заходят в бетонный лоток. |
| 12. | Лист3 проекта, на профиле указаны виды траншей и основание там указано 0,3 м, а в ВР везде указано 0,15 м , где верно, по чем считать? | В соответствии с согласованными техническими решениями проекта (черт. 131-23-НВК4, лист 3) в «Ведомости объемов работ» изменена толщина слоя песчаной подушки с 0,15 м на 0,3 м. |
| 13. | Не учтена погрузка, вывоз и утилизация демонтируемого материала п.34-36 лист 8, указать вес демонтируемой трубы п.34,35 | Вес демонтируемых труб в скорректированной «Ведомости объемов работ» указан. В сметной документации принимается расценка на сопутствующие работы при демонтаже трубопровода (погрузка, вывоз, утилизация). |
| 14. | ВР п.19,20 лист 10 задвоение, лист 4 проекта только 6 (3+3) | При корректировке «Ведомости объемов работ» исключены лишние ж.б. элементы. |
| 15. | Лист 11 п.23 поясните, труба 315 , зачем нам муфты 194 , наверное д.б. 365 ? | В скорректированной «Ведомости объемов работ» на листе 13 п.23 изменён диаметр защитной муфты с D=194 мм на D=365 мм. |
|  | В скорректированную «Ведомость объемов работ» 131-23-НВК4.ВР внесены дополнения и уточнения. |  |