Вопросы по ТС 1 ВОР

- Лист 1 п.2,3 не понятна формула расчета , терзают смутные сомнения, что здесь что-то не так. П.3 начнем с него, доработка , это то что не забрал экскаватор, из-за того что у него на ковше колья, обычно принимается  10 см, ширина (0,1+1,48+0,1)=1,68*33,6=56,45 м3 и это при том что пока не ясно траншея будет копаться с откосами или с креплением, учитывая на то мы ссылаемся на стесненность копать с откосами не рационально, тогда с креплениями, но согласно Сп «Земляные работы» расстояние между поверхностью откоса и возводимым сооружением д.б. в свету не менее 0,6 м, для того чтобы человек спустился и выполнил например гидроизоляцию лотков ширина получается 0,6+1,68+0,6=2,88 *33,6=96,77 м3 и это только доработка,. Проработайте пожалуйста всю землю, здесь есть что добавить, и решить с откосами или креплением.  Так же и по тепловой камере и по колодцам.

Откосы, земляные работы обновлены.

- Лист 11 ВОР , вопрос п.124 демонтаж изоляции в м3, я так понимаю это маты минераловатные, а оцинкованная сталь в м2, должна демонтироваться отдельно, и маты на мусор, сталь заказчику, Так? Т.е. надо добавить оцинкованную сталь

Добавлено

- ВР лист 7 п.74 указано ОЦ я так понимаю оцинкованная сталь, спецификация п.24 указано покрывной слой из алюминия, где верно?

В спецификации опечатка, исправлено. Верно – оцинкованная сталь

- ВР лист 7 п.72 указано – маты прошивные, спецификация п.24 минераловатные цилиндры , где верно ,укажите конкретно марку изоляции ROCKWOOL, Техно и т.д.

ИСПРАВЛЕНО

- Лист 4 не указан вес лестниц, надо указать , монтируется по весу, ВР п.89 то же ,в спецификации не нашла материала на площадки  и лестницы.

ИСПРАВЛЕНО, добавлен вес лестниц на листе 4 и 5 (0,223х2х2=0,892 т), добавлено в объемы см. п.90 и окраска см. п.91

- В ведомости нет работ по окраске трубопровода в ТК , есть сама краска на листе 5, в ВОРЕ надо указать площадь окраски ( 35 м2)

Добавлено

- Лист 8 на сечении указана щебеночная подготовка, в спецификации песчаная, где верно?

Ответ: Верно щебеночное, исправлено, что-то как-то не исправили, ни в спецификации , ни в воре, и в смете

Исправлено

- ВР лист3 п.99,100 не исправили объем конструкций

ИСПРАВЛЕНО

- Не нашла площадь окраски и чем лестницы и площадок обслуживания арматуры

ИСПРАВЛЕНО, см. п.91

- Лист 5 п.16 указано труба БНТ 150, лист 8 п.15 уже БНТ 100 , но это одно и та же труба , отверстия пробивать под какую?

БНТ 100

- Лист 12 вентиляционная шахта там 3 м стали,  в Воре п.32 ж/б, п.34 трубы 1,5 м Нужны пояснения

З м. стальной трубы 426 применено в качестве самой вентиляционной трубы.

п.34 1,5 м исправлено на 3 , это вент труба

п. 32 элемент труба водовыпуска

- Лист 8 п.79 кол-во это хорошо, но отверстия продолговатые и нужно указать в метрах выреза

Добавлено