| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы под монолитный ж/б канал |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, гр. грунтов 1 | м3 | 206,0 |  | V=(3,81+1х2,1)х2,1х16,6=206,0 м3 |
|  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, гр. грунтов: 2 | м3 | 6,2 |  | V=206х0,03=6,2 |
|  |  | Привоз и обратная засыпка песком крупным, механизированным способом | м3 | 125,4 |  | V= (206+6,2)-55,5=156,7х0,8=125,4 м3 |
|  |  | Привоз и обратная засыпка песком крупным, с К упл. =1,1, вручную | м3 | 34,43 |  | V=156,7х0,2х1,1=31,3 м3 31,3х1,1= 34,43 |
|  |  | Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт, отвозкой на 30 км и утилизацией отходов 4-5 класса опасности) | м3/т | 212,2/ 314,05 |  | V=206,0+6,2=212,2 м3 P=212,2х1,48= 314,05т |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Устройство непроходных каналов |  |  |  |  |
|  |  | # Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,68 |  |  |
|  |  | # Устройство монолитных ж/б стенок и ж/б днища канала из бетона В30 W6 F200 | м3 | 6,76 |  | (3,23+3,53) |
|  |  | # Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Уголок ˪140x10) | т | 0,0688 |  | 0,0344*2 |
|  |  | # Установка закладных деталей | т | 0,0198 |  | 0,006*3,3 |
|  |  | # Обмазка битумной мастикой # (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. # Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке # (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2 | 53,3 |  |  |
|  |  | # Установка плиты ВП-16-6, массой 0,38 т из бетона В22,5 W6 F150 ,с заделкой швов раствором М100 | шт. | 22 |  |  |
|  |  | Монолитный участок МУ-1 = 2шт |  |  |  |  |
|  |  | # Устройство перекрытий каналов | # м3 | # 0,304 |  | 0,152*2 |
|  |  | # Устройство трубы ∅325х5, длиной 160 мм | # т | # 35,24 |  |  |
|  |  | Шахта опуска |  |  |  |  |
|  |  | Устройство монолитного участка МУ-1 из бетона В30 W6 F200 | м3 | 0,39 |  |  |
|  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Уголок ˪50x5) | т | 0,032 |  |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2 | 3,85 |  |  |
|  |  | Шахта подъема |  |  |  |  |
|  |  | Устройство шахты (бетон В25 W6 F200, Арматура Ø8-А400) | м3 | 0,35 |  |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2 | 3,5 |  |  |
|  |  | Лестница для спускников |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта сухого вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений | м3 | 2,5 |  | (1,2+1х0,6)х(1,7+1х0,6)х0,6=2,5 |
|  |  | Обратная засыпка вручную | м3 | 2,18 |  | 2,5-0,32=2,18 |
|  |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта | м3 | 0,32 |  |  |
|  |  | Перевозка и утилизация грунта на 30 км | м3 | 0,32 |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 | м3 | 0,07 |  |  |
|  |  | Устройство фундамента из бетона В25 W6 F200 | м3 | 0,35 |  |  |
|  |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой | кг | 1,64 |  | 0,82*2 |
|  |  | Устройство лестницы для спускников | шт/кг | 1/232,2 |  |  |
|  |  | # Устройство деталей крепления лестницы из уголка ˪50x5 | # шт/кг | 2/5,3 |  |  |
|  |  | # Покрытие металлоконструкций # 2 слоями «Алпол» и 1 слоем «Цинол» (0,18 кг/м2 1 слой) | т/м2 | 0,25/6 |  |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2 | 1,5 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале диаметр труб: 108 мм | м | 27,2 |  | 13,6*2 |
|  |  | Надземная прокладка стальных диаметр труб: 108 мм | м | 30 |  | 15*2 |
|  |  | Устройство изоляции стыков труб | стыков | 28 |  |  |
|  |  | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов | м | 57,2 |  |  |
|  |  | Установка кранов диаметром: 100 мм | компл | 4 |  |  |
|  |  | Установка кранов диаметром: 40 мм | компл | 4 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода из стальных труб диаметр: 45 мм | м | 4 |  |  |
|  |  | Антикоррозийное покрытие металлических огрунтованных поверхностей трубопровода | м2 | 3,9 |  |  |
|  |  | Монтаж отводов 90° 108х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 9 |  |  |
|  |  | Контроль сварных соединений |  |  |  |  |
|  |  | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов | стык | 28 |  |  |
|  |  | Протирка органическими растворителями поверхности трубопроводов | стык | 28 |  |  |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода диаметр: 108, толщиной 5 мм | стык | 28 |  |  |
|  |  | Зонт трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (гильза) | кг | 51 |  |  |
|  |  | Монтаж защитных ограждений оборудования | кг | 281,2 |  |  |
|  |  | Защита стальным листом |  |  |  |  |
|  |  | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических | кг | 265,5 |  | (1,61*0,7)*117,8*2 |
|  |  | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм | м | 0,3 |  | 1,61*0,1*2 |
|  |  | Узел спускников |  |  |  |  |
|  |  | Технологическая часть |  |  |  |  |
|  |  | Установка тройников стальных, диаметром: 108 мм | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Прокладка стальных трубопроводов диаметр: 108 мм | м | 2,58 |  | 1,29*2 |
|  |  | Прокладка стальных диаметр: 45 мм | м | 2,46 |  | 1,39+1,07 |
|  |  | Установка кранов диаметром: 40 мм | компл | 2 |  |  |
|  |  | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб диаметром: 45 мм | м | 2 |  |  |
|  |  | Строительная часть |  |  |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания | м3 | 0,18 |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,81 |  |  |
|  |  | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 0,76 |  |  |
|  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 11,6 |  |  |
|  |  | Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя | м2 | 11,6 |  |  |
|  |  | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 273х7,0 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком | м | 12,6 |  |  |
|  |  | Установка люка | шт | 1 |  |  |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства песком | м3 | 1,2 |  |  |
|  |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 2 |  |  |
|  |  | Устройство плит перекрытий каналов | шт | 1 |  |  |
|  |  | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка опор из плит и колец | м3 | 0,4 |  |  |
|  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 1,04 |  | 0,15+0,32+0,17+0,4 |
|  |  | Рентгеноскопический контроль |  |  |  |  |
|  |  | Рентгенографический контроль трубопровода, диаметр: 40 | снимок | 4 |  |  |
|  |  | Рентгенографический контроль трубопровода, диаметр: 108 | снимок | 4 |  |  |