## 06-04-04 (в.5) ТС3 - Ведомость
Ведомость объёмов работ
06-04-04 ТС3
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы | [9 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.661 |  |  | (156,5+115,28+626,9-44,2-16,18-177,3) / 1000 |  | 1
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.238 |  |  | (44,2+16,18+177,3) / 1000 |  | 1
3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.2706 |  |  | (4,7+3,46+18,9) / 100 | п. 48 ВОР неверно посчитана сумма | 1
4 | 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.5508 |  |  | (93,6+82,5+374,7) / 1000 |  | 1
5 | 5 | Песок карьерный | м3 | 468.5 |  |  |  |  | 1
6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.761 |  |  | (93,6+82,5) / 100 |  | 1
7 | 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.3761 |  |  | (23,4+20,51+93,7) / 100 |  | 1
8 | 8 | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 обосновать проектом | 0 |  |  |  | исправить в ВОР перевозка на 30 км и утилизация объема лишнего грунта в разделе Земляные работы в (осях 1-2) п 2., В (осях 5-6) п. 27 - 16,18м3 лишнего грунта - перевозка на 30 км и утилизация, в осях(2-3, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8) п. 49 - перевозка на 30 км и утилизация | 1
Раздел 2. Устройство непроходных каналов | [9 empty] | Раздел 2. Устройство непроходных каналов
Монолитный ж/б канал в осях 1-2 | [10 empty] | Монолитный ж/б канал в осях 1-2
9 | 9 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт | 0.16 |  |  | 16 / 100 |  | 1
10 | 10 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | -0.0416 |  |  |  |  | 1
11 | 11 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.48 |  |  |  |  | 1
12 | 12 | Плита перекрытия каналов и камер ВП-16-6 | шт | 16 |  |  |  |  | 1
13 | 13 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2.01 |  |  |  |  | 1
14 | 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.075 |  |  | 7,5 / 100 |  | 1
15 | 15 | Песок карьерный | м3 | 9.51 |  |  | 7,5+2,01 |  | 1
16 | 16 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0177 |  |  | 1,77 / 100 |  | 1
17 | 17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1.81 |  |  |  |  | 1
18 | 18 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0.0232 |  |  | 2,32 / 100 |  | 1
19 | 19 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0.0368 |  |  | 3,68 / 100 |  | 1
20 | 20 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 6.09 |  |  |  |  | 1
21 | 21 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B30 (М400) | м3 | 6.09 |  |  | 3,7352+2,3548 |  | 1
22 | 22 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм | т | 0.6 |  |  |  | Убрать из ВР материалы п. 17.18.19.20 | 1
23 | 23 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | т | 0.12 |  |  |  | Убрать из ВР материалы п. 17.18.19.20 | 1
24 | 24 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.17 |  |  |  | Убрать из ВР материалы п. 17.18.19.20 | 1
25 | 25 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.054 |  |  | 13,5*4/1000 |  | 1
26 | 26 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм | м | 1.04 |  |  | 0,26*4 | Убрать из ВР материалы п. 17.18.19.20 | 1
27 | 27 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.342 |  |  | 34,2 / 100 |  | 1
28 | 28 | Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защитного покрытия при температуре эксплуатации от -45 °C до +40 °C | т | 0.01026 |  |  | 10,26/1000 |  | 1
29 | 29 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
30 | 30 | Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03 | л | 0 |  |  |  |  | 1
31 | 31 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0 |  |  |  |  | 1
Монолитный ж/б канал в осях 5-6 | [10 empty] | Монолитный ж/б канал в осях 5-6
32 | 32 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт | 0.13 |  |  | 13 / 100 |  | 1
33 | 33 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.0338 |  |  |  |  | 1
34 | 34 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.41 |  |  |  |  | 1
35 | 35 | Плита перекрытия каналов и камер ВП-16-6 | шт | 13 |  |  |  |  | 1
36 | 36 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.7 |  |  |  |  | 1
37 | 37 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.057 |  |  | 5,7 / 100 |  | 1
38 | 38 | Песок карьерный | м3 | 7.4 |  |  | 1,7+5,7 |  | 1
39 | 39 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.015 |  |  | 1,5 / 100 |  | 1
40 | 40 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1.53 |  |  |  |  | 1
41 | 41 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0.0451 |  |  | (2,58+1,93) / 100 |  | 1
42 | 42 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 4.58 |  |  |  |  | 1
43 | 43 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B30 (М400) | м3 | 4.58 |  |  |  |  | 1
44 | 44 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм | т | 0.532 |  |  |  | Убрать из ВР материалы п. 40-43 | 1
45 | 45 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | т | 0.099 |  |  |  | Убрать из ВР материалы п. 40-43 | 1
46 | 46 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.03 |  |  |  | Убрать из ВР материалы п. 40-43 | 1
47 | 47 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.054 |  |  |  |  | 1
48 | 48 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм | м | 1.04 |  |  | 0,26*4 | Убрать из ВР материалы п. 40-43 | 1
49 | 49 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.292 |  |  | 29,2 / 100 |  | 1
50 | 50 | Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защитного покрытия при температуре эксплуатации от -45 °C до +40 °C | т | 0.00876 |  |  | 8,76/1000 |  | 1
51 | 51 | Мастика битумная | т | 0.04088 |  |  | 40,88/1000 |  | 1
Устройство железобетонных плит | [10 empty] | Устройство железобетонных плит
52 | 52 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 7.48 |  |  | 1,64+1,88+1,08+1,8+1,08 |  | 1
53 | 53 | Песок карьерный | м3 | 8.228 |  |  |  |  | 1
54 | 54 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0665 |  |  | (1,46+1,67+0,96+1,6+0,96) / 100 |  | 1
55 | 55 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 6.783 |  |  |  |  | 1
56 | 56 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.019 |  |  | 0,004+0,005+0,003+0,004+0,003 | Убрать из ВР материалы п. 58,59, 65, 66, 72,73, 79,80, 86,87, | 1
57 | 57 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.706 |  |  | 0,154+0,178+0,11+0,154+0,11 | Убрать из ВР материалы п. 58,59, 65, 66 | 1
58 | 58 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.1164 |  |  | (2,55+2,93+1,68+2,8+1,68) / 100 |  | 1
59 | 59 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 11.82 |  |  |  |  | 1
60 | 60 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B30 (М400) | м3 | 11.81 |  |  |  |  | 1
61 | 61 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.777 |  |  | (16,9+19,4+11,4+18,6+11,4) / 100 |  | 1
62 | 62 | Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защитного покрытия при температуре эксплуатации от -45 °C до +40 °C | т | 0.0233 |  |  | (5,1+5,8+3,4+5,6+3,4)/1000 |  | 1
63 | 63 | Мастика битумная | т | 0.1086 |  |  | (23,7+27,1+15,9+26+15,9)/1000 |  | 1
Раздел 3. Лестница с площадкой для обслуживания арматуры - 2 шт | [9 empty] | Раздел 3. Лестница с площадкой для обслуживания арматуры - 2 шт
64 | 64 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
65 | 65 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.2428 |  |  | 0,2322+5,3*2/1000 |  | 1
66 | 66 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.2428 |  |  |  |  | 1
67 | 67 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.0006 |  |  | 0,06 / 100 |  | 1
68 | 68 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0.0006 |  |  | 0,06 / 100 |  | 1
Раздел 4. Тепловая сеть | [9 empty] | Раздел 4. Тепловая сеть
69 | 69 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.122 |  |  | 122/1000 |  | 1
70 | 70 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм | м | 122 |  |  |  |  | 1
71 | 71 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.018 |  |  | 18/1000 |  | 1
72 | 72 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм | м | 18 |  |  |  |  | 1
73 | 73 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.1026 |  |  | (8,1*10+5,4*4)/1000 |  | 1
74 | 74 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 10 |  |  |  |  | 1
75 | 75 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 60° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | шт | 4 |  |  |  |  | 1
76 | 76 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 159 мм | 100 стыков | 0.34 |  |  | (32+2) / 100 |  | 1
77 | 77 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм | компл | 34 |  |  | 32+2 |  | 1
78 | 78 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | 100 м | 1.4 |  |  | (122+18) / 100 |  | 1
79 | 79 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 2 |  |  |  |  | 1
80 | 80 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм | шт | 2 |  |  |  |  | 1
81 | 81 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 2 |  |  |  |  | 1
82 | 82 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 2 |  |  |  |  | 1
83 | 83 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0.004 |  |  | 4/1000 |  | 1
84 | 84 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4 |  |  |  |  | 1
85 | 85 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0.039 |  |  | 3,9 / 100 |  | 1
86 | 86 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 |  | 1
87 | 87 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 2 |  |  |  |  | 1
88 | 88 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.028 |  |  | 2,8 / 100 |  | 1
89 | 89 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром: 426 мм толщина стенок 5 мм | м | 2.8 |  |  |  |  | 1
90 | 90 | (Прим.) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 0.82 |  |  | 82 / 100 |  | 1
91 | 91 | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100 м | 0.82 |  |  | 82 / 100 |  | 1
Контроль сварных соединений | [10 empty] | Контроль сварных соединений
92 | 92 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
93 | 93 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 150 до 250 мм | стык | 32 |  |  |  |  | 1
94 | 94 | Протирка органическими растворителями поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 150 до 250 | стык | 32 |  |  |  |  | 1
95 | 95 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 32 |  |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Князева В.И.) | [7 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]