	Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
 раздел 131-23-НВК1
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д. 4.
Наружные сети канализации, смета 06-01-01
На сумму 797 105,63 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР/Рд
                                                                                                                                                                Проект шифр №130-23 НК

	

	Дата
	11.01.2024

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Ответ на замечание

	Проектные решения

	1 
	
	ВОР п.1 не верно указана группа грунта, согласно отчета по геологии грунт песок, что соответсвует 1 гр.
	ТЧ сб. 01, ИГИ лист 15

	В Ведомости объемов работ !30-23-НК.ВР (л.1, п.1) скорректирована группа грунта.  

	2 
	
	ВОР п.1 не верно расчитан объем земли, 130-23-НК лист 2 указано ширина траншеи D+0,5 м, ; ( не учтено что средняя  ширина кромки ковша 0,65м3 равна 1,15м , при условии что разрабатывается песок минимальная ширина траншеи будет 1,3 м) ;разработка указана с откосами. Средняя глубина траншеи 1- участок 1 м (допускается рабработка без откосов): 2-участок (1,55+1,99)/2=1,77 м, при длине 60 м и с учетом откоса примерно 327 м3, без учета 1 участка
- так же не верно посчитан объем грунта на колодцы 2,2*2,2*0,35*3=5 м3, 2,2*2,2 понятно, 3 шт тоже, что такое 0,35  ? если глубина 1- 1,55 м, 2- 1,63 м, 3- 1,68 м, так же не учтена разработка грунта с откосами (без откосов допускается разрабатывать песок только на глубине до 1 м)

- не учтана разработка грунта вручную возле здания и сущ. колодца
- длина разрабатываемой траншеи согласно профиля равна 1 участок - 5-1,1=3,9 м; 2 участок 67,2-1,1-2,2-2,2=61,7 м из них 4 м +0,5 м= 4,5 м вручную
	
	Под трубы: V1=(1,1+0,5х1,8)х1,8х60,0=216,0 м3
Ширина режущей кромки ковша экскаватора ЭО-4121 обратная лопата (ковш 4-ой размерной группы) равна 1,1 м. 
Под колодцы: V2=2,2х2,2х0,35х3=5,0 м3
V1 + V2 =216,0+5,0=221,0 м3
Траншея разрабатывается экскаватором одной ширины на всем протяжении прокладки трубопровода, средней глубиной hср. (с учетом песчаной подушки h под.= 100 мм): hср.=(1,55+1,63+1,68+1,99):4+0,1=1,8 м
В местах расположения колодцев устраиваются местные уширения и углубления траншеи, учитывая толщину слоя щебеночной подготовки, высоту плиты днища, толщину бетонного лотка в колодце. На листе 4 графической части в изображении колодца указаны толщина щебня, плиты днища, лотка, в сумме 320 мм. В расчете принято 350 мм.
Разработка грунта вручную вблизи здания, существующего колодца и при пересечении с существующими коммуникациями смотри п.3. 

	3 
	
	ВОР п.1 разделить объе грунта на механизированную разработку в отвал и с погрузкой на автмобили (лишний грунт сразу грузится) п.10 исключить
	
	Перенесено в ВР 

	4 
	
	ВОР п.2 доработка грутна вручную это срезка недобора оставленного кольями ковша экскаватора, объем 1,3*0,15(для 0,65м3)*на длину, и с учетом того что выше этот объем уже посчитан , полученный объем необходимо отнять он объема в п.1 (исключить задвоение объемов) 
	
	Доработка грунта вручную производится в дополнение к механизированной разработке грунта. Общий объем выемки грунта составит: п.1+п.2+п.3=221+7+43=271 м3

	5 
	
	ВОР п.3 согласно профиля К1 лист 3 на трассе всего одно пересечение грунт где необходимо разработать вручную, механизированная разработка прекращается за 2 м до коммуникации и после , обснуйте длину разработки вручную 12 м.
	
	Количество пересечений с существующими подземными коммуникациями - 2 шт. (а/цем. труба ø200 мм Кл + Водопровод). В обе стороны от каждого по 2,0 м, а также  вблизи здания и существующего колодца по 2 м, итого 12,0 м 

	6 
	
	ВОР п.3 не учтена разработку грунта под щебеночное основание трубопровода 0,16м / 0,11 м , глубиной 0,15 м, длиной 61,7 м / 5 м
	
	Исправлено

	7 
	
	ВОР п.4 обосновать объем щебня под колодцы, лист 4 проекта (0,1+1,5+0,1)/2^2*3,1415*0,1=0,227 м3 на один*3=0,68 м3 (0,1 м лист 1 спецификации п.12) - обосновать 2 м3
- объем щебня под трубопроводы 0,16м /0,11 м - ширина, 0,15 м глубина : 0,11*0,15*(5-0,5)+0,16*0,15*(67,2-0,5-1-1)=0,074+1,55=1,63 м3- обосновать 5 м3
	
	Устройство щебеночной подготовки под  трубопровод и под днища колодцев приведено в п.4: 
Под трубы:V5=0,5х0,15х69,0х1,05 = 5,0 м3      kупл.=1,05;    L трубы=72,0-3,0=69,0 м
Под днища колодцев: V6=2,0х2,0х0,15х3х1,05=2 м3

	8 
	
	На профиле высота основания песком указан 100 мм, в спецификации и ВОР п.5 0,15 мм , где верно? Согласно профиля под футляр так же устраивается песчаная подготовка, почему в формуле длина футляров вычитается? 
	
	На разрезе (л.3), и ВР верно – 150 мм. Длина футляра не должна вычитаться, исправлено.

	9 
	
	ВОР п.5,6 персчитать объем с учетом вышеуказанных замечаний. К упл. В ВОРе не указывать, сметчик сам поставит в смете норму расхода.
	
	Исправлено

	10 
	
	ВОР п.7,8,11 пересчитать с учетом вышеуказанных замечаний
	
	Исправлено

	11 
	
	ВОР п.11 не верно указана плотность грунта, см. ИГИ
	
	Исправлено

	12 
	
	ВОР прокладка трубопровода, на профиле указана труба 110 м длиной 5 м, в спецификации и ВОР , а следовательно и в смете отсутсвует. Привести в соответствие.
	
	По факту (выявлено при авторском надзоре) диаметр трубы существующего выпуска канализации из здания составляет 160 мм.

	13 
	
	Нумерацию в ВОР сделать сквозной.
	
	При корректировке нумерации всех пунктов Ведомости объемов работ возникнет проблема соответствия пункта, отраженного в Замечаниях, новому номеру графы в ВР.

	14 
	
	п.1 ПТ согласно профиля длина трубы д.160 мм 67,2 м, в ВОР и спецификации 72 м, привести в соответствие.
	
	Длина трубопровода ø160 мм в спецификации и в 130-23-НК.ВР указана с учетом выпуска трубы из здания длиной 5,0 м.

	15 
	
	Не отображен вопрос надо ли подвешивать пересекаемую коммуникацию, каким образом она будет защищена на время производства работ.
	
	При незначительной ширине траншеи и небольшой глубине залегания существующей трубы  а/цем. ø200 мм сети Кл  (около 1,0 м) подвешивание трубы не требуется. Труба существующего водопровода проходит ниже прокладываемой тубы канализации.

	16 
	
	п.2 ПТ указать чем конкретно изолируется труба (битумно-резиновой изоляцией, липкими лентами, битумно-полимерной ) или труба уже готовая изолированная на заводе экструдированным полиэтиленом.
	
	Трубы поставляются с завода с готовой весьма усиленной гидроизоляцией.

	17 
	
	Не учтена работа по протаскиванию трубы в футляр (опоры п.7 перенести как материал к работе по протаскиванию трубы)
	
	Если в Ведомости объемов работ присутствует футляр для труб, следовательно, необходимо в смете учесть работы по протаскиванию в него трубы.

	18 
	
	ВОР лист 3 п.2-8 исключить, нумерацию работа только в п.1 остальное перенести в графу 7 как материал.
	
	На листе 3  Ведомости объемов работ (п.2-п.8) перечислены работы по устройству колодцев (детализация п.1). Как материалы сборные ж.б. элементы учитываются в смете отдельно.

	19 
	
	ВОР лист 3 п.10 площадь покрытия указать как в п.9 
	
	В п.10 на листе 3 площадь покрытия принята в 2 раза больше, поскольку обработка производится 2 раза. 

	20 
	
	Откорректировать в графе 5 объем колец 0,24м3*3=0,72м3
	
	В графе 5 п.5 на листе 3 откорректирован объемов работ - 0,72 м3.

	21 
	
	ВОР  лист 4 п.13 нарушен п.3.1.2.5. инструкции АО ТМХ (указать вид работ куда идет эта мастика и лист проекта где  можно увидеть узел её прменения) п.14 что за пространство? Где это в проекте
	
	В п.12 на листе 4 Ведомости объемов работ указана пробивка отверстий. Для последующей заделки пространства между трубой и конструкцией колодцев предусмотрена мастика (п.13, п.14).

	22 
	
	Не отображен вопрос выхода канализационной трубы110 из здания, отверстие надо делать или оно существующее? Если надо то какой толщины стена , из чего она, нужен ли футляр при проходе ч/з стену, как заделывается расстояние между стеной и футляром и между футляром и трубой?
	
	Выпуск трубы из здания

	23 
	
	Не отображен узел входа трубы в существующий колодец (надо ли делать отвертие , мужна ли защитная муфта)
	
	В п.5 на листе 3  Ведомости объемов работ скорректировано количество защитных муфт – 7 шт.

	24 
	
	Пересчитать после внесения изменений в ВОРе
	
	

	25 
	
	Не разрешается корректировать наименование расценок. 
	п.3.3.1.9 Инструкции АО "ТМХ"
	

	26 
	
	Исключить К=1,2 на доработку. Согласно ВОР это просто разработка вручную
	
	

	27 
	
	Не корректная расценка. Заменить на ФЕР01-01-033-01
	
	

	28 
	
	Подтвердить ВОРом засыпку траншей и котлованов грунтом, ранее разработаннным.
	п.8 ВОР
	Подтверждено

	29 
	
	Не приложены подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на приобретение материалов и оборудования, указанные в смете в текущих ценах. При этом согласно п.   Инструкции АО "ТМХ"  для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ определять стоимость на основании КП 
	п.3.1.7.1  и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ»
	

	30 
	
	Не корректно применена стоимость песка. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016
	
	

	31 
	7
	исключить, разрабатывать сразу с погрузкой
	
	

	32 
	
	Утилитзация строительного мусора и грунта,принимается к зачёту только при наличии документов,подтверждающих её стоимость(договора на утилизацию или прейскуранта,оформленных надлежащим образом) отдельной строкой в смете. Не ясно расстояние перевозки в п.8 (в ВОРе 30км). 
	п.3.1.13. Инструкции ОА «ТМХ»
	

	33 
	
	Указать в скобках, что объем щебня для трубопровода 5м3 и для колодцев 2м3
	
	

	34 
	
	Не корректно применена стоимость щебня. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772
	
	

	35 
	
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-02-006-08, (по номинальному диаметру)
	см. ТЧ п.1.22.7
	

	36 
	
	Исключить, гидроизоляция одного типа - весьма усиленная
	п.2 лист 2 ВОР
	

	37 
	
	Обосновать ВОРом применение мастики данного типа или заменить на ФССЦ-01.2.03.03-0045
	
	Тип замены не приведен

	38 
	
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРр66-38-1
	
	

	39 
	
	материал не соответсвует проекту , заменить на ФССЦ-04.3.02.13-0214  В ВОРе указать альтернативную ед.изм. м3/тн
	
	Не ясно, о какой позиции идет речь

	40 
	
	Подтвердить ВОРом/проектом примененный в смете тип труб (дренажные двухслойные ПП SN16): в спецификации трубы НПВХ раструбные  гофрированные двухслойные, при этом не указан класс кольцевой жесткости
	
	ВР предусмотрены раструбные двухслойные

	41 
	
	Из расценки исключить материал,задвоение с п.25
	
	

	42 
	
	Подтвердить ВОРом заделку концов футляра или исключить из сметы
	
	Заделка не требуется, т.к. применено заполнение межтрубного пространства ЦПС

	43 
	
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-004-13, почему 1 футляр? Согласно профиля их 2 шт
	
	

	44 
	
	Материал не соответсвует проекту (ВОР), принять по прайсу
	
	

	45 
	
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР23-03-001-03, грунты сухие, см. ИГИ водоносный слой вскрыт на глубине 4,7 м
	
	

	46 
	
	Не верно посчитан объем колодца  =0,18*3+0,08*2+0,16*1+0,24*3+0,1*3+0,02*8+0,36*3=3,12м3.  
	лист 3 п.6 ВР
	

	47 
	
	Исключить, заделка труб учтена в п.31
	130-23-НК,ВР Лист 1
	

	48 
	
	Мастика Технониколь №24 холодного применения , применить расценку, согласно ТЧ сб.
	
	

	49 
	
	Материал не соответсвует проекту, принять по прайсу
	
	

	50 
	
	Исключить. Железненение лотка учтено в составе работ по устройству лотка внутри колодца
	
	

	51 
	
	В смете не учтены работы по разборке и восстановлению дорожного покрытия , при этом в ВОРе есть ссылка на проект 131-23-ГП1, но в составе РД такой документации не существует
	130-23-НК,ВР Лист 2
	[bookmark: _GoBack]Такая документация существует в составе титула в рамках реконструкции трансбордера

	52 
	
	Откорректировать в графе 5 объем колец 0,24м3*3=0,72м3
	п.5 ВОР
	Выполнено

	53 
	
	Обосновать необходимость пробивки 2х отверстий д=200мм, если муфт 6шт, где происходит пробивка и для чего? 
	п.12 ВОР
	Исключено


	

Исполнитель: Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
	
	

	тел.:8 916 063 39 62
	
	

	e-mail:  n.kushakova@tmh.pro
	
	

	Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.



