## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-08 "АБК. Устройства автоматики. УА3" на сумму 3 614 367,71 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-УА3
Дата |  |  |  |  | 2024-01-12
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | Примечания
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ"
2 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"
3 | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Предоставить подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на материалы и оборудование, указанные по текущей стоимости (в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа и т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» | 2,4,6,9,11,13,15,17,19,21,23,25
4 | 2 | Не корректно применена стоимость ресурса. Заменить на ФССЦ-62.2.01.02-0021 |  | 2 | исправлено
5 | 3 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-04-030-02 |  | 3 | исправлено
6 | 5 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01 |  | 5 | исправлено
7 | 7, 8 | Откорректировать количество дин-реек. Согласно спецификации и ВОР их 3 упаковки (в смете 3шт по 1м) | 130-23-УА3.ВР, лист 1, п.4 | 7.8 | Исправлено; 3 упаковки
8 | 9 | Включение материала без работы не разрешается (Клемма монтируется на дин-рейку) | п.3.3.1.12 Инструкции АО «ТМХ» | 9.1 | исправлено
9 | 10 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01. Указать в ВОРе/спецификации код датчика |  | 11 | исправлено; Датчик относится к элементам комплектации шкафов управления
10 | 11, 13, 15, 17, 19, 21 | Указать полное наименование оборудования по спецификации | 130-23-УА3.СО, лист 1, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15 | 12,14,16,18,20,22 | исправлено; Выполнено
11 | 12 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01 |  | 13 | исправлено; https://meandr-shop.ru/rele-tr-30-as230v-uhl2/?ysclid=lr97m4wtk1785622288
12 | 14 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01 Указать в ВОРе/спецификации код датчика |  | 15 | исправлено; Датчик относится к элементам комплектации шкафов управления
13 | 16 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01 Указать в ВОРе/спецификации код датчика |  | 17 | исправлено; Датчик относится к элементам комплектации шкафов управления
14 | 18 | Не корректно применена расценка, это КИП, заменить на ФЕРм11-02-001-01. Указать в ВОРе/спецификации код реле |  | 19 | исправлено; Реле относится к элементам комплектации шкафов управления
15 | 20 | Не корректно применена расценка, это КИП, заменить на ФЕРм11-02-001-01. Указать в ВОРе/спецификации код реле |  | 21 | исправлено; Реле относится к элементам комплектации шкафов управления
16 | 22, 24 | Не имея КП невозможно применить корректную расценку на монтаж шкафа (шкаф в металлическом корпусе или в пластиковом корпусе, настенный/напольный). В смете применена не корректная расценка из отдела 1. "распредустройства и подстанции", а в шкафах напряжение 0,4кВ. Обосновать ВОРом способ установки шкафов и применить корректную расценку по ФЕРм 8 отдел 3 раздел 4. | 130-23-УА3.ВР, лист 2, п.16, п.17 | 23.25 | исправлено; Корпус шкафа выполнен из инженерного полимера. В поставку входит комплект кронштейнов крепления корпуса шкафа к стене.
17 | 23 | Откорректировать количество шкафов Канал-САУ-WP-3-ТО 06. Согласно спецификации и ВОР их 1 шт (в смете стоимость учтена 7шт) |  | 24.26 | исправлено; Количество шкафов Канал-САУ-WP-3-ТО 06 в СО и ВР - 3 шт.
18 | 26, 27 | Привести в соответствие длину трубы ПВХ д=20мм в смете и ВОРе и в спецификации (в специфификации 4000м, в ВОРе и смете 6000м) | 130-23-УА3.СО, лист 1, п.6 | 27.28 | исправлено; Длины труб приведены в соответствие
19 | 28, 29 | Привести в соответствие длину трубы ПВХ д=25мм в смете и ВОРе и в спецификации (в специфификации 3500м, в ВОРе и смете 1500м) | 130-23-УА3.СО, лист 1, п.7 | 29.3 | исправлено; Длины труб приведены в соответствие
20 | 31 | Для держателей труб 20мм применить ФССЦ-23.8.03.02-0002 |  | 31 | исправлено;
21 |  | Привести в соответствие количество держателей для труб д=20мм в смете , ВОРе и в спецификации (в специфификации 8000шт, в ВОРе и смете 12000шт) | 130-23-УА3.СО, лист 1, п.8 |  | исправлено; Количество держателей приведены в соответствие
22 |  | Привести в соответствие количество держателей для труб д=25мм в смете , ВОРе и в спецификации (в специфификации 7000шт, в ВОРе и смете 3000шт) | 130-23-УА3.СО, лист 1, п.9 |  | исправлено; Количество держателей приведены в соответствие
23 | 31, 33, 35, 37 | Откорректировать расценки исходя из суммарного сечения кабелей. | 130-23-УА3.СО, лист 2, п.1-5 | 32,34,36,38,40 | исправлено;
24 | 34 | Привести в соответствие наименование типа кабеля в смете , ВОРе и в спецификации (в спецификации КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 ; в ВОРе и смете КВВГнг(A)-LS 4х1,5) | 130-23-УА3.ВР, лист 2, п.22. 130-23-УА3.СО, лист 2, п.2 | 35 | Исправлено; Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1,5
25 | 38 | Привести в соответствие длину и наименование типа кабеля в смете , ВОРе и в спецификации (в спецификации КВВГнг(A)-FRLS 7х2,5 = 4920м; в ВОРе и смете КВВГнг(A)-FRLS 4х2,5 = 3330м) | 130-23-УА3.ВР, лист 3, п.24. 130-23-УА3.СО, лист 2, п.3 | 39 | Исправлено; Привести в соответствие длину в ВОРе КВВГнг(A)-FRLS 7х2,5 = 4920м
26 | 40 | Кабель не соответствует ВОРу и спецификации. Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0392. Также откорректировать длину согласно ВОР. (в ВОР 1500м, в смете 380м) | 130-23-УА3.ВР, лист 3, п.25 | 41 | Исправлено; В смете и СО кабель силовой ВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2 - 1500 м.
27 | 41,42, 43, 44 | Привести в соответствие длину провода ПВЗ-1 и ПуВнг(А)-LS в ВОРе, спецификации и смете: в спецификации 200м+200м, в ВОРе и смете 40м+40м | 130-23-УА3.ВР, лист 2, п.19, 20 | 42,43,44,45 | Исправлено; В смете и СО провод номинала ПВЗ-1,5 сечением 1х1,5 мм2. и ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2 учтен 40+40 м.
28 | 44 | Материал не соответствует спецификации и ВОР. Заменить на ФССЦ-21.2.03.05-0045 применит. | 130-23-УА3.СО, лист 2, п.7 | 45 | Исправлено; Проверено
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:8 903 162 57 04
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.