## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-13 "Цех №8.Электрическое освещение. ЭО1" на сумму 11 514 559,11 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ЭО1
Дата |  |  |  |  | 2024-02-01
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ"
2 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"
3 |  | Нумерация в смете должна быть сквозной | п.3.3.1.15 Инструкции АО "ТМХ"
4 | 3, 21, 23 | Предоставить подтверждающие документы на приобретаемое оборудование (КП, прайс, счет). Поскольку оно является дорогостоящим, предоставить КАЦ от трех поставщиков | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ»
5 | 2 | Не корректно применена расценка из отдела 1. "распредустройства и подстанции", а панель ППУ относится к низковольтному оборудованию. Заменить на расценку ФЕРм08-03-572- в зависимости от габаритных размеров
6 | 3 | Откорректировать наименование панели ППУ согласно ВОР | п.1 ВОР
7 |  | В ВОРе откорректировать нумерацию пунктов |  |  | Исправлено
8 |  | п.1 ВОР Не указана маркировка/код оборудования панели ППУ, не указаны размеры |  |  | Параметры панели определяются заводом-изготовителем оборудования
9 |  | п.3 ВОР Исключить, это не отдельная работа по монтажу скоб, а материал крепления гофротрубы |  |  | Исправлено
10 |  | п.4 ВОР Исключить, это не отдельная работа по монтажу дюбель-гвоздей, а материал для их крепления |  |  | Исправлено
11 | 4 | Разделить прокладку труб ПВХ по высоте согласно ВОР : 330м на высоте 10,52м; 8м на высоте от 6м до 10м; 12м на высоте от 4м до 10м.
12 | 6 | Исключить дюбель-гвозди. В расценке ФЕРм08-02-409-09 учтено необходимое кол-во шурупов для прокладки 350м трубы. Расценки усредненные , корректировке не подлежат.
13 | 9 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(A)-FRLS 5х6 и откорректировать коэф.на высоту прокладки | п.1 ВОР
14 | 10, 12 | Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0201
15 | 13 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля. ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5
16 | 14, 16 | Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-ФССЦ-21.1.06.10-0169
17 | 17 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01
18 | 18 | Дописать полное наименование коробки в соответствии с ВОР
19 | 20 | Не корректно применена расценка, светильник устанавливается под необходимым углом поворота с прикручиванием гаек, винтов в монтажные отверстия. Заменить на ФЕРм08-03-593-06(07)
20 | 22 | Не корректно применена расценка, это блок аварийного питания светильников. Заменить на ФЕРм08-03-575-01
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.