Ответы к 130-23-СКС.ВР

В пп. 1, 2 указано, что шкафы монтируются без оборудования. Ед. измерения шкафов «к-т» изменена на «шт.».
В пп. 3-7, 11, 12, 14 расписано оборудование, монтаж которого в шкафах по пп. 1, 2 нужно учесть.
Оборудование по пп. 8, 9 из ВР может быть исключено (с сохранением в спецификации), т.к. оно давальческое и монтаж не учитывается по указанию заказчика. Или можно сделать поясняющее примечание в ВР.
П. 10 – количество ИБП ошибочно было указано как 1 шт., правильно 5 шт.
П. 12: блок розеток - это несколько розеток в одном корпусе. Всего 6 шт., в том числе 2 шт. давальческие. Т.е. учесть стоимость 4 шт., монтаж 6 шт..
П. 18: монтаж лотка 300х50 вместе с углом поворотным, ответвителем Т-образным. Монтаж лотка 100х50 вместе с углом поворотным, крышкой, перегородкой – все пункты из спецификации перечислены в столбце 6.
Сверление отверстий, заделка проходок для кабеля добавлены к монтажным работам, единицей измерения заделки указан метр кубический (монтажной пены).


