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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-2
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	342,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,7) х 2,7 х 33,0=338,6 м3
Под колодец: V2= 2,7 х 2,7 х 0,5=3,70 м3
V3 = V1 + V2 = 342,0 м3

	2. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V3) 
	         м3
	10,0
	
	V4=342,0 х 0,03=10,0 м³

	3. 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	2,0
	
	V5= 0,9 х 0,1 х 16,0 х 1,1 = 2,0 м3 (kупл.=1,1)

	4. 
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	9,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,14 х 0,14 х 17,0 = 1,0 м3
V6= (0,9 х 0,6 х 16,0 х 1,1) – (VТр) = 9,0  м3
 (kупл.=1,1)

	5. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	313,5
	
	Vфутл.= πr2L= 3,14 х 0,265 х 0,265 х 16,0=3,5 м3

Vкол..= πr2L= 3,14 х 0,84 х 0,84 х 2,9=6,5 м3

V7 = (V3+V4)–(V5+V6+VТр.+Vфутл.+ Vкол.) х 0,95=
=(352,0 -22,0) х 0,95=313,5,0 м3

	6. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	16,5
	
	V8 = (V3+V4)–(V5+V6+VТр.+Vфутл) х 0,05 =
= (352,0-22,0) х 0,05 = 16,5 м3

	7. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	22,0
	
	V7 (трубы, футляр, колодец, песок) =22,0 м3

	8. 
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	35,2
	
	22,0 х 1,6 = 35,2 т  (γ=1,6 т/м3)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтаж существующего водопроводного колодца
	
	
	
	

	9. 
	
	Демонтаж сборных ж/б элементов колодца
	м3
	2,0
	
	

	10. 
	
	Демонтаж люка чугунного
	кг
	105,0
	
	

	11. 
	
	Погрузка, перевозка и утилизация демонтированных ж/б элементов автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	4,8
	
	2,0 х 2,4=4,8 т  (γ=2,4 т/м3)

	12. 
	
	Погрузка и перевозка демонтированных металлоконструкций автосамосвалом на расстояние 1 км для передачи заказчику
	т
	105
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода
	
	
	
	

	13. 
	
	Демонтаж существующих труб стальных электросварных ø273х6,0
	п.м
	33,0
	
	

	14. 
	
	Погрузка и перевозка демонтированных труб стальных автосамосвалами на расстояние 1 км для передачи заказчику
	т
	1,30
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	15. 
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø280х16,6 «питьевая»
	п.м.
	33,0
	132-23-НВК.СО
	В том числе протаскивание в футляр 16,0 м

	16. 
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø530х8,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91 с весьма усил. г/изоляцией
	п.м.
	16,0
	132-23-НВК.СО
	Пересечение с ж/д путями

	17. 
	
	Монтаж фланца свободного стального 

Dу 250 мм (для труб ø280 мм)
	шт.

кг
	2

20,6
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	18. 
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=250 мм PN10 кгс/см² (для труб ø280 мм)
	шт.

кг
	2

4,44
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	19. 
	
	Установка болтов М20х75
	шт.
	36
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	20. 
	
	Установка гайки М20 
	шт.
	36
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	21. 
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	72
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	22. 
	
	Установка прокладки из паронита А-250-10 для фланца ø250 мм, PN1,0 МПа, исп. А
	шт.

кг
	3

0,36
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	23. 
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=330 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=280 мм)
	шт.

кг
	2

5,0
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	24. 
	
	Установка пожарной подставки фланцевой

ППФ-250
	шт.

кг
	1

74,0
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	25. 
	
	Установка гидранта пожарного Н-2250 мм

DN125 мм
	шт.
	1
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	26. 
	
	Монтаж фланца стального приварного  

Dу 250 мм 
	шт.

кг
	1

10,7
	132-23-НВК.СО
	В колодце

	27. 
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=280 мм
	шт.
	3
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	28. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	2,5
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	Колодец водопроводный
	
	
	
	

	29. 
	
	Монтаж плиты днища ПН 15
	шт.

м3
	1

0,38
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14 

	30. 
	
	Монтаж плиты перекрытия  2ПП 15-2
	шт.

 м3
	1

0,27
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	31. 
	
	Монтаж кольца стенового  КС15.9
	шт.

м3
	3

1,20
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	32. 
	
	Монтаж кольца стенового  КС15.6
	шт.

м3
	1

0,265
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	33. 
	
	Монтаж кольца опорного  КО6
	шт.

м3
	1

0,02
	132-23-НВК.СО
	Серия 3.900.1-14

	34. 
	
	Монтаж люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1

105,0
	132-23-НВК.СО
	ГОСТ 3634-2019

	35. 
	
	Лестница-стремянка из угловой стали

50×5 мм
	кг
	26,0
	132-23-НВК.СО
	

	36. 
	
	Сталь угловая 50х5,  L=245 мм 
	шт. 

кг
	6

5,52
	132-23-НВК.СО
	ГОСТ 8509-93

	37. 
	
	Полоса стальная 5х80,  L=300 мм  
	шт. 

кг
	6

5,64
	132-23-НВК.СО
	ГОСТ 103-2006

	38. 
	
	Пробивка отверстий в колодцах
	шт./м/м2
	2/0,4/0,151
	
	3,1415*0,1552*2=0,151

	39. 
	
	 Обмазка поверхности ж/б элементов  грунтовкой Праймер Технониколь №1 
	м2
кг
	22,0

7,0
	132-23-НВК.СО
	Расход покрытия на 1м2 – 0,3 кг на один слой

	40. 
	
	 Обмазка поверхности ж/б элементов  битумной мастикой Технониколь №24

в 2 слоя
	м2
кг
	22,0

44,0
	132-23-НВК.СО
	Расход покрытия на 1м2 – 1,0 кг на один слой

	41. 
	
	Нанесение антикоррозионного покрытия

«Цинол» в один слой
	м2
кг
	1,0

0,2
	132-23-НВК.СО
	Расход покрытия на 1м2 – 0,2 кг на один слой

	42. 
	
	Нанесение антикоррозионного покрытия

«Алпол» в два слоя
	м2
кг
	2,0

0,4
	132-23-НВК.СО
	Расход покрытия на 1м2 – 0,2 кг на один слой

	43. 
	
	Отсыпка щебня М600 фракции 20-40 мм под днище колодца
	м3
	0,7
	132-23-НВК.СО
	ГОСТ 8267-93

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3 – В1-4
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	44. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	810,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,5) х 2,5 х 90,0=810,0 м3

	45. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	24,0
	
	V2=810,0 х 0,03=24,0 м³

	46. 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	8,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 90,0 х 1,1 = 8,0 м3 (kупл.=1,1)

	47. 
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	32,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,113 х 0,113 х 74,0 = 3,0 м3

V4= (0,8 х 0,53 х 74,0 х 1,1) – VТр = 32,0 м3
 (kупл.=1,1)

	48. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	750,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,213 х 0,213 х 16,0 = 2,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=789,0 х 0,95=750,0 м3

	49. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	39,0
	
	V7 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 789,0 х 0,05 = 39,0 м3

	50. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	45,0
	
	V8 (песок, трубы, футляр)=8,0+32,0+3,0+2,0=

=45,0  м3

	51. 
	
	Перевозка и утилизация грунта автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	72,0
	
	45,0 х 1,6=72,0 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода

для прокладки труб
	
	
	
	

	52. 
	
	Демонтаж существующих труб стальных электросварных ø219х6,0
	п.м
	90,0
	
	

	53. 
	
	Погрузка и перевозка демонтированных труб стальных автосамосвалами на расстояние 1 км для передачи заказчику
	т
	2,84
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж участка существующего водопровода от В1-5 до В1-5А / Уг.1
	
	
	
	

	54. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	669,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 3,15) х 3,15 х 50,0=

=669,0 м3


	55. 
	
	Демонтаж стальных труб (разрезание и извлечение) Д=300 мм
	п.м

т
	50,0

2,36
	
	

	56. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	639,0
	
	VТр..= πr2L=3,14 х 0,15 х 0,15 х 50,0 = 4,0 м3

V2 = (V1+VТр ) х 0,95= 639,0   м3

	57. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(5%) 
	м³
	34,0
	
	V3 = (V1+VТр ) х 0,05=34,0    м3

	58. 
	
	Погрузка и перевозка демонтированных труб стальных автосамосвалами на расстояние 1 км для передачи заказчику
	т
	2,36
	
	

	59. 
	
	Погрузка и перевозка недостающего грунта для обратной засыпки с расстояния 1 км
	т
	6,4
	
	4,0 х 1,6 = 6,4 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	60. 
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø225х13,4 «питьевая»
	п.м.
	90,0
	132-23-НВК.СО
	В том числе протаскивание в футляр 16,0 м

	61. 
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø426х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91 с весьма усил. г/изоляцией
	п.м.
	16,0
	132-23-НВК.СО
	Пересечение с ж/д путями

	62. 
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dу 200 мм (для труб ø225 мм)
	шт.

кг
	1

8,28
	132-23-НВК.СО
	

	63. 
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=225 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	1

1,33
	132-23-НВК.СО
	

	64. 
	
	Установка болтов М20х75
	шт.
	8
	132-23-НВК.СО
	

	65. 
	
	Установка гайки М20
	шт.
	8
	132-23-НВК.СО
	

	66. 
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	16
	132-23-НВК.СО
	

	67. 
	
	Установка прокладки из паронита А-200-10 для фланца 200 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.
	1
	132-23-НВК.СО
	

	68. 
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=274 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=225 мм)
	шт.

кг
	1

2,01
	132-23-НВК.СО
	

	69. 
	
	Монтаж отвода сварного 30° ПЭ 100 SDR17 DN225мм
	шт.

кг
	1

6,02
	132-23-НВК.СО
	

	70. 
	
	Монтаж неразъемного соединения полиэтилен/сталь НСПС 225/219 (SDR17)
	шт.

кг
	1

28,0
	132-23-НВК.СО
	

	71. 
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=225 мм
	шт.
	3
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	72. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,66
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-5 – В1-5А/Уг.1 -  В1-6

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	73. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	636,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 3,25) х 3,25 х 45,0=

=636,0 м3


	74. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	19,0
	
	V2=636,0 х 0,03=19,0 м³

	75. 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V3= 0,9 х 0,1 х 29,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	76. 
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	16,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,158 х 0,158 х 29,0 = 2,0 м3

V4= (0,9 х 0,62 х 29,0 х 1,1) – VТр = 16,0 м3
 (kупл.=1,1)

	77. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	592,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,265 х 0,265 х 51,0 =11,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=623,0 х 0,95=592,0 м3

	78. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	31,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 623,0 х 0,05 = 31,0 м3

	79. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	32,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=3,0+16,0+2,0+11,0=

=32,0  м3

	80. 
	
	Перевозка и утилизация лишнего грунта автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	51,2
	
	32,0 х 1,6=51,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	81. 
	
	Прокладка трубопроводов ø315×18,7 мм  

в футляре ø530×8,0 мм методом ГНБ 

под ж/д путями, в том числе:
	п.м.
	26,0
	
	

	81.1. 
	
	Разработка стартового (2м х 2м h=3,48 м) и приемного (2м х 2м h=3,15 м) котлованов, 1 шт. 

- экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3 в отвал

- вручную в отвал
	м³
м³ 
м³
	188,05

182,41

5,64
	
	V=Vст+Vпр = (aст+c х hст)*(bст+c х hст) х hст+ (aпр+c х hпр) х (bпр+c х hпр) х hпр = (2+1 х 3,15) х (2+1 х 3,15) х 3,15+(2+1 х 3,48) х (2+1 х 3,48) х 3,48 = 188,05 м3
Vэкс=0,97V = 182,41 м3
Vруч=0,03V = 5,64 м3

	81.2. 
	
	Обратная засыпка котлована бульдозером грунтом из отвала с послойным уплотнением электротрамбовками
	м³
	173,2
	
	Vобр.экс=(V-Vлиш) х 0,95 = 173,2 м3

	81.3. 
	
	Обратная засыпка котлована вручную грунтом из отвала с послойным уплотнением электротрамбовками
	м³
	9,12
	
	Vобр.руч=(V-Vлиш) х 0,05 = 9,12 м3

	81.4. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	5,74
	
	Vлиш=S x l = 1/4πd2 x l=1/4 x π x 0,532 x 26 = 5,74 м3

	81.5. 
	
	Перевозка и утилизация лишнего грунта автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	9,18
	
	5,74 х 1,6=9,18 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	82. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х6,0  ГОСТ 10704-91
	п.м.
	82,0
	
	

	83. 
	
	Погрузка и перевозка демонтированных труб стальных автосамосвалами на расстояние 1 км для передачи заказчику
	т
	3,9
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	84. 
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	82,0
	132-23-НВК.СО
	Протаскивание в футляр 51-26=25 м

	85. 
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø530х8,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91 с весьма усил. г/изоляцией, в том числе методом ГНБ (26 м):
	п.м.
	51,0
	132-23-НВК.СО
	Пересечение с ж/д путями.

В том числе: 26,0 м – прокладка методом ГНБ (см. также п.80)

	85.1. 
	
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения
	шт.
	1
	
	

	85.2. 
	
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения
	шт.
	1
	
	

	85.3. 
	
	Затягивание в футляр 530х8,0 мм одной ПЭ трубы 315х18,7 мм
	м
	26
	
	

	86. 
	
	Монтаж отвода 450  ПЭ 100 SDR17 d=315 мм
	шт.

кг
	1

14,8
	132-23-НВК.СО
	

	87. 
	
	Монтаж фланца свободного стального  

Dn300 мм (для труб ø315 мм)
	шт.

кг
	2

27,2
	132-23-НВК.СО
	

	88. 
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	2

6,7
	132-23-НВК.СО
	

	89. 
	
	Установка болтов М20х80
	шт.
	24
	132-23-НВК.СО
	

	90. 
	
	Установка гайки М20
	шт.
	24
	132-23-НВК.СО
	

	91. 
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	48
	132-23-НВК.СО
	

	92. 
	
	Установка прокладки из паронита А-300-10 для фланца 300 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.

кг
	2

0,26
	132-23-НВК.СО
	

	93. 
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм)
	шт.

кг
	2

5,58
	132-23-НВК.СО
	

	94. 
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК для трубы d=315 мм
	шт.
	12
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	95. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	7,0
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-7 – К2-8
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	96. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	845,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 4,7) х 4,7 х 31,0=

=845,0 м3


	97. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	25,0
	
	V2=845,0 х 0,03=25,0 м³

	98. 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	5,0
	
	V3= 1,6 х 0,1 х 25,0 х 1,1 = 5,0 м3 (kупл.=1,1)

	99. 
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	37,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,5 х 0,5 х 25,0 = 20,0 м3

V4= (1,6 х 1,3 х 25,0 х 1,1) – VТр = 37,0 м3
 (kупл.=1,1)

	100. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	761,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,6 х 0,6 х 6,0 = 7,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=801,0 х 0,95=761,0 м3

	101. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	40,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 801,0 х 0,05 = 40,0 м3

	102. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	69,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=5,0+37,0+20,0+7,0=

=69,0  м3

	103. 
	
	Перевозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	110,4
	
	69,0 х 1,6=110,4 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы 
	
	
	
	

	104. 
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø1000 мм 
	п.м.
	31,0
	
	

	105. 
	
	Демонтаж люка чугунного тяжелого

 Т (С250)
	шт.

м³
	2

210,0
	
	

	106. 
	
	Демонтаж плиты перекрытия 2ПП 20-2
	шт.

м³
	2

0,96
	
	

	107. 
	
	Демонтаж кольца опорного КО6
	шт.

м³
	2

0,04
	
	

	108. 
	
	Погрузка и перевозка демонтированных чугунных люков автосамосвалами на расстояние 1 км для передачи заказчику
	т
	0,210
	
	

	109. 
	
	Погрузка, перевозка и утилизация демонтированных ж/б элементов и ж/б труб автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	39,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	110. 
	
	Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 1000 мм SN16
	п.м.
	31,0
	132-23-НВК.СО
	В том числе протаскивание в футляр 16,0 м

	111. 
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø1220х10,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр) с весьма усил. г/изоляцией
	п.м.
	16,0
	132-23-НВК.СО
	

	112. 
	
	Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=1090 мм L=350,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1000 мм)
	 шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	113. 
	
	Монтаж опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=1000 мм
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	114. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	6,13
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	Колодец канализационный К2-7
	
	
	
	

	115. 
	
	Монтаж плиты перекрытия 2ПП 20-2
	шт.

м³
	1

0,48
	132-23-НВК.СО
	

	116. 
	
	Монтаж кольца стенового КС 20.9
	шт.

м³
	1

0,59
	132-23-НВК.СО
	

	117. 
	
	Монтаж кольца опорного КО6
	шт.

м³
	1

0,02
	132-23-НВК.СО
	

	118. 
	
	Монтаж люка чугунного тяжелого Т (С250)
	шт.

м³
	1

105,0
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	Колодец канализационный К2-8
	
	
	
	

	119. 
	
	Монтаж плиты перекрытия 2ПП 20-2
	шт.

м³
	1

0,48
	132-23-НВК.СО
	

	120. 
	
	Монтаж кольца стенового КС 20.6
	шт.

м³
	1

0,39
	132-23-НВК.СО
	

	121. 
	
	Монтаж кольца опорного КО6
	шт.

м³
	1

0,02
	132-23-НВК.СО
	

	122. 
	
	Монтаж люка чугунного тяжелого Т (С250)
	шт.

м³
	1

105,0
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-9 – К2-10
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	123. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	177,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 1,9) х 1,9 х 31,0=177,0 м3


	124. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	5,0
	
	V2=177,0 х 0,03=5,0 м³

	125. 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V3= 1,2 х 0,1 х 25,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	126. 
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	23,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,315 х 0,315 х 25,0 = 8,0 м3

V4= (1,2 х 0,93 х 25,0 х 1,1) – VТр = 23,0 м3
 (kупл.=1,1)

	127. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	138,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,41 х 0,41 х 6,0 = 3,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=145,0 х 0,95=138,0 м3

	128. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	7,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 145,0 х 0,05 = 7,0 м3

	129. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	37,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=3,0+23,0+8,0+3,0=

=37,0  м3

	130. 
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	59,2
	
	37,0 х 1,6=59,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	131. 
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø600 мм 
	п.м.
	31,0
	
	

	132. 
	
	Погрузка, перевозка и утилизация демонтированных труб ж/б автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	14,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	133. 
	
	Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 630 мм SN16
	п.м.
	31,0
	132-23-НВК.СО
	В том числе протаскивание в футляр 16,0 м

	134. 
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø820х8,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр) с весьма усиленной г/изоляцией
	п.м.
	16,0
	132-23-НВК.СО
	

	135. 
	
	Муфта защитная полиэтиленовая D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	 шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	136. 
	
	Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	137. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	3,46
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-12
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	138. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	595,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 4,8) х 4,8 х 21,0=595,0 м3


	139. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	18,0
	
	V2=595,0 х 0,03=18,0 м³

	140. 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	2,0
	
	V3= 1,2 х 0,1 х 15,0 х 1,1 = 2,0 м3 (kупл.=1,1)

	141. 
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	13,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,315 х 0,315 х 15,0 = 5,0 м3

V4= (1,2 х 0,93 х 15,0 х 1,1) – VТр = 13,0 м3
 (kупл.=1,1)

	142. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	560,5
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,41 х 0,41 х 6,0 =3,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=590,0 х 0,95=561,0 м3

	143. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	29,5
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 590,0 х 0,05 = 29,5,0 м3

	144. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	23,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=8,0+48,0+6,0+1,0=

=23,0  м3

	145. 
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	36,8
	
	23,0 х 1,6=36,8 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	146. 
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø600 мм 
	п.м.
	21,0
	
	

	147. 
	
	Погрузка, перевозка и утилизация демонтированных труб ж/б автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	148. 
	
	Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 630 мм SN16
	п.м.
	21,0
	132-23-НВК.СО
	В том числе протаскивание в футляр 13,0 м

	149. 
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø820х8,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр) с весьма усиленной г/изоляцией
	п.м.
	13,0
	132-23-НВК.СО
	

	150. 
	
	Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	 шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	151. 
	
	Монтаж опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	152. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	2,81
	132-23-НВК.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство ливневой канализации (К2) на участке К2-11 – К2-13
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	153. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	1779,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 5,5) х 5,5 х 49,0=1779,0 м3


	154. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	53,0
	
	V2=1779,0 х 0,03=530 м³

	155. 
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	6,0
	
	V3= 1,2 х 0,1 х 43,0 х 1,1 = 6,0 м3 (kупл.=1,1)

	156. 
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	40,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,315 х 0,315 х 43,0 = 13,0 м3

V4= (1,2 х 0,93 х 43,0 х 1,1) – VТр = 40,0 м3
 (kупл.=1,1)

	157. 
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	1681,5
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,41 х 0,41 х 6,0 = 3,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=1770,0 х 0,95=1116,0 м3

	158. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	88,5
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 1770,0 х 0,05 = 59,0 м3

	159. 
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	62,0
	
	V7 (песок, трубы, футляр)=6,0+40,0+13,0+3,0=

=62,0 м3

	160. 
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	99,2
	
	62,0 х 1,6=99,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующего трубопровода 
	
	
	
	

	161. 
	
	Демонтаж труб железобетонных  

 Ø600 мм 
	п.м.
	49,0
	
	

	162. 
	
	Погрузка, перевозка и утилизация демонтированных труб ж/б автосамосвалами на расстояние 30 км
	т
	18,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	163. 
	
	Прокладка труб НПВХ гофрированных двухслойных DN 630 мм SN16
	п.м.
	49,0
	132-23-НВК.СО
	В том числе протаскивание в футляр 16,0 м

	164. 
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80*

сталь 20 ø820х8,0 мм  ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	16,0
	132-23-НВК.СО
	

	165. 
	
	Монтаж муфты защитной полиэтиленовой D=690 мм L=200,0 мм для прохода труб

сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм)
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	

	166. 
	
	Монтаж опорно-направляющих колец ОНК для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	132-23-НВК.СО
	В футляре (кожухе)

	167. 
	
	Заделка межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100
	м3
	3,46
	132-23-НВК.СО
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