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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	160,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,2) х 2,2 х 22,0=160,0 м3


	2
	
	Разработка грунта вручную в местах
пересечений с существующими подземными коммуникациями
	м³
	92,0
	
	Пересечения: V2=(1+1 х 2,2) х 2,2 х 13,0=92,0 м3

	3
	
	Доработка грунта в траншее вручную 
(3% от V1) 
	         м3
	5,0
	
	V3=160,0 х 0,03=5,0 м³

	4
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V4= 0,8 х 0,1 х 35,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м
	м³
	12,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 35,0 = 0,3 м

V5= (0,8 х 0,4 х 35,0 х 1,1) – VТр.= 12,0 м3
 (kупл.=1,1)

	6
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	230,0
	
	V6 = (V1+V2+V3) – (V4+V5+VТр.) х 0,95 = 230,0 м3

	7
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	12,0
	
	V7 = (V1+V2+V3) – (V4+V5+VТр.) х 0,05 = 12,0 м3

	8
	
	Лишний грунт
	м³
	15,0
	
	V8 (трубы, песок) =15,0 м3 

	9
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	15,0
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	
	Транспортировка лишнего грунта на расстояние  до 1 км автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
	т
	24,0
	
	15,0 х 1,6=24,0 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	11
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø110х6,6 «питьевая»
	п.м.
	35,0
	131-23-НВК2.СО
	

	12
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø108х4,0  группы В 
по ГОСТ 10705-80* сталь 20  

 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной г/изол.
	п.м.
	3,0
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	13
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х7,0  группы В 
по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	4,0
	131-23-НВК2.СО
	Пересечение с ж/д путями

	14
	
	Монтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевой МЗВ-100 (DN100) 30ч39р

Московский завод «Водоприбор»
	шт.
	2
	131-23-НВК2.СО
	В том числе одна штука в цехе 121/18

	15
	
	Демонтаж в колодце тройника чугунного фланцевого ТФ 150х100 ГОСТ 5525-61
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	

	16
	
	Монтаж в колодце крестовины чугунной фланцевой КФ 150х100 ГОСТ 5525-61
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	

	17
	
	Монтаж фланцев стальных плоских приварных Д=100 мм
	шт.
	2
	131-23-НВК2.СО
	На трубе в цехе 121/18

	18
	
	 Фланец свободный металлический Dу 100 мм (для труб ø100 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	19
	
	Втулка под фланец d=100 мм SDR 17
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	20
	
	Установка болтов М16х65
	шт.
	32
	131-23-НВК2.СО
	В том числе 16 штук в цехе 121/18

	21
	
	Установка болтов М20х70
	шт.
	16
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	22
	
	Установка гайки М16
	шт.
	32
	131-23-НВК2.СО
	В том числе 16 штук в цехе 121/18

	23
	
	Установка гайки М20
	шт.
	16
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	24
	
	Установка шайбы М16
	шт.
	64
	131-23-НВК2.СО
	В том числе 32 штуки в цехе 121/18

	25
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	32
	131-23-НВК2.СО
	В том числе 16 штук в цехе 121/18

	26
	
	Прокладка из паронита А-100-10 для фланца 100 мм, 1,0 МПа, исп. А
	шт.
	4
	131-23-НВК2.СО
	В том числе 2 штуки в цехе 121/18

	27
	
	Прокладка из паронита А-150-10 для фланца 150 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.
	2
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	28
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	В колодце

	29
	
	Монтаж отвода стального приварного 90°
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	30
	
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НСПС 110/108 мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	31
	
	Пробивка отверстия 400х400 х400 мм в существующем фундаменте цеха 121/18
	шт.
	1
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	32
	
	Установка сальника набивного Ду100 мм L=500 мм   серия 5.900-2    ТМ 91-02
	шт.

кг
	1

13,9
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	33
	
	Заделка отверстия в фундаменте бетоном 

кл. В20, W6
	м3
	0,07
	131-23-НВК2.СО
	На вводе в цех 121/18

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





