	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 123-23-ПЖ
Объект: «Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера» расположенные по адресу Московская область.ю городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.
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	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	Примечание

	Проектные решения

	1 
	
	Учесть в проекте пересечение с теплотрассой  Ø150х2шт по опорам от Склада вдоль торца депо до эстакады в районе ПК1+60
	
	Добавлены работы по демонтажу опоры эстакады в узел ГП
	

	2 
	
	В ведомости объемов работ к разделу ГП учтен демонтаж эстакады теплотрассы, но отсутствуют работы по демонтажу трубопровода, газопровода и 2 кабелей 10кВ на этой эстакаде.
	
	Работы по переносу существующих сетей на эстакадах учтены по отдельному титулу
	[image: ]

	Оформление и комплектование тома

	3 
	
	ВР не корректна, не соответствует инструкции АО ТМХ п.3.1.2
	
	КИК
	

	4 
	
	Лист 37 ПОС указано уплотнить послойно катками 25 т, не указано кол-во проходов и толщина слоя (25,30,40,45 см), указать в ОУ проекта или в ВОРе
	
	Число проходов катков при уплотнении песчаных грунтов составляет 6 на первый проход
[bookmark: _GoBack]по одному следу при толщине слоя от 30 см. Информация добавлена в ПОС

	

	5 
	
	Лист 1 ВР1 указаны объемы по демонтируемым участкам, ВОР на них не полный, куда вывозятся деревянные шпалы? Стрелочные переводы и рельсы, шпалы. Не отображена необходимость работ по погрузке, перевозке, разгрузке, утилизации материала после демонтажа.
	
	Участки на ж/б шпалах в соответствии с материалами обследования складируются в
непосредственной близости от места проведения работ для возможности повторного
использования. Неиспользуемое оборудование по акту передается заказчику. Деревянные шпалы утилизируются на полигоне.
	

	Исполнитель:
	Главный специалист Гончаров А.В.
тел.: 
 e-mail:  a.goncharov@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.
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