| № п/п | Содержание замечания | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- |
|  | Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК) |  |
| 1 | Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе . | КИК Геострой |
| 2 | На участке от В1-1 до В1-2 в проекте (лист 3) в таблице колодцев откорректирована высота рабочей части колодца (3,3м), а также добавлено 1 кольцо КС15.9 (всего 3шт). В ВОРЕ колец указано 2 шт. Необходимо проверить объемы земляных работ. | Чертеж «План организации рельефа» в комплекте чертежей 132-23-ГП (л.3) был разработан позже, чем был выпущен комплект 132-23-НВК. В связи с выполнением насыпи для ж/д полотна изменились отметки поверхности земли на профилях водопровода и канализации. В результате увеличилась глубина колодцев В1-1 / ПГ, К2-7, К2-8. Дополнительные сборные ж/б элементы для наращивания колодцев включены в спецификацию и в ВОР. |
| 3 | На участке от В1-5 до В1-6 в ВОРе в формуле подсчета объемов земляных работ указана длина участка 85 м, при том, что длина трубы 82 м. Перепроверить объемы земляных работ. | Объемы земляных работ откорректированы. |
| 4 | На участке от В1-5 до В1-6 в ВОРе есть указание выполнить прокладку 35 м футляра методом ГНБ под ж/д. Дать разъяснение по способу прокладки футляра и внести эти данные в проект и в ВОР (с учетом объемов работ). | Прокладка труб методом ГНБ отражена в ВОР. Мероприятия по производству работ разрабатываются строительной организацией в ППР. |
|  | Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация. (132-23-НВК) |  |
| 1 | Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на глубине 5,2-6,6 м. На участке от К2-11 до К2-13 глубина траншеи 5,5 м. Часть грунтов будет влажная. Требуется ли водоотлив? | Вопрос о водоотливе решается при производстве земляных работ. Откачка воды (в случае наличия грунтовых вод) производится передвижными насосными средствами (мотопомпой). |
| 2 | Проверить объемы земляных работ. |  |
| 3 | Требуется ли пробивка и заделка отверстий в колодцах? | Настоящим проектом предусматривается замена существующих труб на трубы из полимерных материалов того же диаметра. Отверстия для прохода труб в существующих колодцах имеются. Для прохода трубы сквозь стенки колодцев в спецификацию включены защитные муфты. |