	№ п/п
	Содержание замечания
	Ответ на замечание

	
	Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК)
	

	1
	Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе . 
	КИК Геострой

	2
	На участке от В1-1 до В1-2 в проекте (лист 3) в таблице колодцев откорректирована высота рабочей части колодца (3,3м), а также добавлено 1 кольцо КС15.9 (всего 3шт).   В ВОРЕ колец указано 2 шт.   Необходимо проверить объемы земляных работ. 
	Чертеж «План организации рельефа» в комплекте чертежей 132-23-ГП (л.3) был разработан позже, чем был выпущен комплект 132-23-НВК. В связи с выполнением насыпи для ж/д полотна изменились отметки поверхности земли на профилях водопровода и канализации. В результате увеличилась глубина колодцев В1-1 / ПГ, К2-7, К2-8. Дополнительные сборные ж/б элементы для наращивания колодцев включены в спецификацию и в ВОР.  

	3
	На участке от В1-5 до В1-6 в ВОРе в формуле подсчета объемов земляных работ указана длина участка 85 м, при том, что  длина трубы 82 м. Перепроверить объемы земляных работ.
	Объемы земляных работ откорректированы.

	4
	На участке от В1-5 до В1-6 в ВОРе есть указание выполнить прокладку 35 м футляра методом ГНБ под ж/д.  Дать разъяснение по способу прокладки футляра и внести эти данные в проект и в ВОР (с учетом объемов работ).
	Прокладка труб методом ГНБ отражена в ВОР. Мероприятия по производству работ разрабатываются строительной организацией в ППР.

	
	Наружные сети водоснабжения и канализации. 
Канализация. (132-23-НВК)
	

	1
	Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на  глубине 5,2-6,6 м. На участке от К2-11 до К2-13 глубина траншеи 5,5 м.  Часть грунтов будет влажная. Требуется ли водоотлив? 
	Вопрос о водоотливе решается при производстве земляных работ. Откачка воды (в случае наличия грунтовых вод) производится передвижными насосными средствами (мотопомпой). 

	2
	Проверить объемы земляных работ.
	

	3
	Требуется ли пробивка и заделка отверстий в колодцах?
	Настоящим проектом предусматривается замена существующих труб на трубы из полимерных материалов того же диаметра. Отверстия для прохода труб в существующих колодцах имеются. Для прохода трубы сквозь стенки колодцев в спецификацию включены защитные муфты.
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