Ответы на замечания Технического заказчика от 11.07.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
Шифр 132-23-ЭС
В представленном томе Рабочей документации 
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание
	Ответ на замечание

	
	132-23-ЭС
	
	

	4
	В РД 132-23-ЭС отсутствует однолинейной схемы КТП с указанием источника питания и потребителем от данных кабельный линий.
	
	В соответствии с полученными ТУ, выполняется защита существующих кабелей без изменения существующих схем питания потребителей КТП. 

	5
	Разделом РД 132-23-ЭС не учтена защита кабеля на пк 1 87.75 3 132-23-ПЖ лист 3.

	
	Данная существующая кабельная линия не входит в объем ТУ на вынос инженерных сетей из пятна застройки объекта, согласованных с заказчиком

	6
	РД 132-23-ЭС лист 2 на плане указать сечение существующей кабельной линии.
	
	Замечание принято.
Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.2

	7
	РД 132-23-ЭС лист 3 на разрезе 2-2 указать высотные отметки в соответствии листом 3 м 132-23-ПЖ. 
	
	Замечание принято.
Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3

	8
	Предусмотреть возможность применения разборных футляров для кабеля, для исключения из проекта монтаж кабельных муфт так как в соответствии с листом 3 132-23-ПЖ «продольный профиль 21 пути», существующие положение кабеля, почти выдерживает нормативные расстояния от строящегося пути.
	
	В соответствии с согласованными ТУ, требуется замена существующих кабельных линий на участке при пересечении с ж/д полотном.
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	9
	РД 132-23-ЭС лист 3 на разрезе 1-1 указать ширину траншей, указать размеры песчаной подсыпки, предусмотреть расстояние между кабелями в 1 метр так как кабели могут быть взаиморезервирующими
	
	Замечание принято.
Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3

	10
	РД 132-23-ЭС на листе 2 показана длина траншеи 20 м в ведомости работ и объемы посчитаны из расчета длины траншеи 30 метров (размеры траншеи и объёмы привести в соответствии друг с другом).
	
	Замечание принято.
Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3; 132-23-ЭС.СО; 132-23-ЭС.ВР.

	11
	РД 132-23-ЭС СО в п. 1 поправить длину кабеля стоит 300 метров.
	
	Замечание принято.
Внесены изменения в 132-23-ЭС.СО

	12
	РД 132-23-ЭС СО в п.4 стоит объём песка 16.7 м3 не ясно откуда данный объём песка взят, так как по ВР разработка грунта - 10.8 м3 
	
	Замечание принято.
Внесены изменения в 132-23-ЭС.ВР

	13
	РД 132-23-ЭС.СО вместо пены противопожарной применить уплотнители кабельных проходов;
	
	Замечание принято.
Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3; 132-23-ЭС.СО; 132-23-ЭС.ВР.

	14
	РД 132-23-ЭС ВР не указаны объем подсыпки, объём защиты кабеля песком, объёмы демонтированного и восстановленного покрытия пешеходной дорожки.
	
	Данные виды работ учтены в 132-23-ГП



