| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 123-23-НВК Объект: «Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера» расположенные по адресу Московская область.ю городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 16.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - На листе 3, в колодце В1-5 три трубы, на плане лист 2 – четыре трубы. Если труба демонтируется, то указать на плане демонтируемые участки водопровода, учесть в объемах работ. - Отсутствуют схемы колодцев В1-2, В1-4, В1-6 |  |  |  | - В соответствии с актуальной топосъемкой скорректирована деталировочная схема колодца В1-5 на чертеже 132-23-НВК лист 3. На плане сетей (лист 2) показан демонтаж существующего участка сети хозпитьевого водопровода. - При отсутствии сведений о фасонных частях и арматуре, расположенных в существующих колодцах, нет смысла в изображении деталировочных схем колодцев В1-2, В1-4, В1-6. Следует предположить, что в существующих колодцах установлены фасонные части с фланцевым соединением. На схемах колодцев В1-1 / ПГ и В1-5 изображены свободные фланцы и втулки к ним для наглядности соединения с проектируемым трубопроводом. Соединительные детали во всех колодцах учтены в спецификации №132-23-НВК.СО и в ВР. |  |
|  |  | - Отсутствует конструкция футляров В1, К1, К2. Показать в проекте метод центрирования трубы в футляре в соответствии с ТПР901-09-9 |  |  |  | - Центрирование труб в стальных футлярах производится с помощью опорно-направляющих колец (ОНК). Процесс монтажа ОНК в футлярах разрабатывается в ППР строительно-монтажной организацией. В таблицу «Ссылочных и прилагаемых документов» на листе 1 внесен т.п. 901-09-9, в соответствии с которым и производится центрирование труб в футляре. Разработка на чертежах типовых решений не входит в рамки проектирования. |  |
|  | 2, 3 | Участок В1-4 – В1-3 - показать пересечение с существующей сетью В1 |  |  |  | - Согласно актуальной топосъемке (на ней трасса существующего водопровода нанесена иначе) изменена точка подключения проектируемого водопровода к существующей сети (В1-3). Пересечения проектируемого водопровода с существующим силовым кабелем 6 кВ, а также с ливневой канализацией, на профиле В1 на участке В1-4 – В1-3 (лист 3) показаны. |  |
|  |  | Согласно проекту 132-23-ГП происходит реконструкция колодцев К2-7, К2-8, в данном проекте указаны дополнительные кольцо колодца КС, в проекте НВК эта работа не отражена, в ВОР не учтен демонтаж плиты перекрытия, опорных колец, люка. Т.К. проект ГП уже согласован, требуется внести эти работы в проект НВК. |  |  |  | В Спецификацию оборудования, изделий и материалов 132-23-НВК.СО (лист 4) и в ВР (лист 9) внесены дополнительные сборные ж.б. элементы для наращивания существующих колодцев К2-7 и К2-8. Работы по демонтажу существующих плит перекрытия, опорных колец и люков учтены в 132-23-НВК. ВР (лист 10). |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Убрать из ведомости рабочих чертежей указание на профиль сети К1 |  |  |  | Из названия листа 4 в «Ведомости чертежей основного комплекта» на листе 1 «Общие данные» удалены слова «профиль сети К1». |  |
|  | СО | Указать марку и производителя гидранта. |  |  |  | В Спецификации оборудования, изделий и материалов 132-23-НВК.СО (лист 1) указана высота гидранта (основная характеристика) и завод-производитель «Водоприбор» (г. Москва) |  |
|  | 2 | Показать демонтаж старого участка водопровода заменяемого участком В1-5 – В1-6 |  |  |  | На чертеже «План сетей» (лист 2) показан демонтаж существующего участка сети хозпитьевого водопровода. |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Гончаров А.В. тел.: e-mail: a.goncharov@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.