


	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 123-23-НВК
Объект: «Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера» расположенные по адресу Московская область.ю городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.
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	Примечание

	Проектные решения

	1 
	3
	- На листе 3, в колодце В1-5 три трубы, на плане лист 2 – четыре трубы. Если труба демонтируется, то указать на плане демонтируемые участки водопровода, учесть в объемах работ. 




- Отсутствуют схемы колодцев В1-2, В1-4, В1-6
	
	- В соответствии с актуальной топосъемкой скорректирована деталировочная схема колодца В1-5 на чертеже 132-23-НВК лист 3. На плане сетей (лист 2) показан демонтаж существующего участка сети хозпитьевого водопровода.

- При отсутствии сведений о фасонных частях и арматуре, расположенных в существующих колодцах, нет смысла в изображении деталировочных схем колодцев В1-2, В1-4, В1-6. Следует предположить, что в существующих колодцах установлены фасонные части с фланцевым соединением.
На схемах колодцев В1-1 / ПГ и В1-5 изображены свободные фланцы и втулки к ним для наглядности соединения с проектируемым трубопроводом. Соединительные детали во всех колодцах учтены в спецификации №132-23-НВК.СО и в ВР.





	

	2 
	
	- Отсутствует конструкция футляров В1, К1, К2. Показать в проекте метод центрирования трубы в футляре в соответствии с ТПР901-09-9 
	
	- Центрирование труб в стальных футлярах производится с помощью опорно-направляющих колец (ОНК). Процесс монтажа ОНК в футлярах разрабатывается в ППР строительно-монтажной организацией. В таблицу «Ссылочных и прилагаемых документов» на листе 1 внесен т.п. 901-09-9, в соответствии с которым и производится центрирование труб в футляре. Разработка на чертежах типовых решений не входит в рамки проектирования. 

	

	3 
	2, 3
	Участок В1-4 – В1-3  - показать пересечение с существующей сетью В1
	
	- Согласно актуальной топосъемке (на ней трасса существующего водопровода нанесена иначе) изменена точка подключения проектируемого водопровода к существующей сети (В1-3). Пересечения проектируемого водопровода с существующим силовым кабелем 6 кВ, а также с ливневой канализацией, на профиле В1 на участке В1-4 – В1-3 (лист 3)  показаны.
	

	4 
	
	Согласно проекту 132-23-ГП происходит реконструкция колодцев К2-7, К2-8, в данном проекте указаны дополнительные кольцо колодца КС, в проекте НВК эта работа не отражена, в ВОР не учтен демонтаж плиты перекрытия, опорных колец, люка. Т.К. проект ГП уже согласован, требуется внести эти работы в проект НВК. 
	
	В Спецификацию оборудования, изделий и материалов 132-23-НВК.СО (лист 4) и в ВР (лист 9) внесены дополнительные сборные ж.б. элементы для наращивания существующих колодцев К2-7 и К2-8. Работы по демонтажу существующих плит перекрытия, опорных колец и люков учтены в 132-23-НВК. ВР (лист 10).  
	

	Оформление и комплектование тома

	5 
	1
	Убрать из ведомости рабочих чертежей указание на профиль сети К1
	
	Из названия листа 4 в «Ведомости чертежей основного комплекта» на листе 1 «Общие данные» удалены слова «профиль сети К1». 
	

	6 
	СО
	Указать марку и производителя гидранта. 
	
	В Спецификации оборудования, изделий и материалов 132-23-НВК.СО (лист 1) указана высота гидранта (основная характеристика) и завод-производитель «Водоприбор» (г. Москва) 
	

	7 
	2
	Показать демонтаж старого участка водопровода заменяемого участком В1-5 – В1-6
	
	На чертеже «План сетей» (лист 2) показан демонтаж существующего участка сети хозпитьевого водопровода.

	

	Исполнитель:
	Главный специалист Гончаров А.В.
тел.: 
 e-mail:  a.goncharov@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

