| Замечания Технического заказчика к рабочей документации Конструктивные решения. Шифр 132-23-АС2 Объект: «ЖД пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ» расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 01.09.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование | Статус | Примечание |
| АС2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л.1 | п.5 Не соответствует сечению 1-1 на л.3. За «0» принята отметка верха полотна строения ПБ-1. Необходимо скорректировать. |  |  |  | исправлено |  |
|  |  | Отсутствуют указания по испытаниям свай и несущей способности. |  |  | СП 24.13330.2011 п 7.3.1 | Исправлено |  |
|  | л.5 | На разрезе 1-1 отсутствует гидроизоляция подошвы ФМ-1. В указаниях отсутствует применяемая гидроизоляция наружной части фундамента. |  |  |  | Исправлено. Указания добавлены на лист 1 |  |
|  | л.6 | На разрезах отсутствует гидроизоляция подошвы ПБ-1. В указаниях отсутствует применяемая гидроизоляция наружной части ПБ-1. |  |  |  | Исправлено. Указания добавлены на лист 1 |  |
|  |  | Отсутствуют указания по грунтовке/окраске жб конструкций выше отметки грунта. |  |  | ГОСТ 31384-2017 | Исправлено |  |
|  | л.5 | На сечении 1-1 указана бетонная подготовка. В спецификации отсутствует объем. Необходимо дополнить. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.6 | На всех сечениях указана бетонная подготовка. В спецификации отсутствует объем. Необходимо дополнить. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.6 | На всех сечениях указан утеплитель под бетонной подготовкой. Не указан в спецификации. Необходимо дополнить с указанием марки и плотности. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.л. 5,6 | На чертеже не указаны толщина и свесы за конструкцию экструдированного пенополистирола. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л. 6 | Объем бетона в спецификации меньше чем по чертежу. Необходимо скорректировать спецификацию. |  |  |  | Пересчитал, все верно на л. 6 |  |
|  | л.4 | Необходимо дополнить чертеж узлом продольного стыка арматуры либо дать указания по применению продольной арматуры сваи без стыков. |  |  |  | Добавил примечание |  |
|  | ВОР | п.3, п.15. Отсутствует план котлована или границы откосов на чертежах. Невозможно проверить объемы разработки грунта. Необходимо дополнить проект. |  |  |  | Добавлен план |  |
|  | ВОР | п.45 Объем бетона не соответствует чертежу. Необходимо скорректировать. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | ВОР | п. 51. Объем бетона не соответствует чертежу. Необходимо скорректировать. |  |  |  | Исправлено |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л.1,3 | Отсутствуют ссылки на инженерно-геологический отчет, мест расположения скважин по отношению к фундаментам. Данные по основанию для фундаментов находятся на л.3 в виде колонки, но без описания ИГЭ. Необходимо дополнить. |  |  | ГОСТ 21.501-2018 п.п. 6.2.1 6.2.2 | Исправлено |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Ярославцев К.О. тел.: e-mail: k.yaroslavtsev@tmh.pro Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома. |